







Объявление о проведении отбора на поставку оборудования для модернизации пассажирских и сервисных лифтов КОНЕ, демонтаж, монтаж, пуско-наладку и техническое сопровождение оборудования в здании. 


· Заказчик: Акционерное общество «Международный Бизнес Центр»
· Тип работ : Техническая задания прелагается 
· Место выполнения работ: город Ташкент, Юнусабадский район, проспект Амира Темура, 107Б
· Kрайний срок подачи предложений и контактные данные ответственного лица (Ф.И.О., должность, телефон, электронная почта):
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Началник отдел закупок и управления материальными запасами  
А.М. Пардаев
info.ibc@uz
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Телефон: 71 238 58 00
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	Техническое задание
на поставку лифтового оборудования и механизмов для модернизации действующих пассажирских и грузопассажирских лифтов KONE, а также на выполнение работ по их демонтажу, монтажу, пусконаладке и техническому сопровождению лифтового оборудования в здании АО «Международный бизнес-центр»







РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
	Подраздел 1.1 Наименование описание товаров

	Пассажирские и грузопассажирские лифты:
1) грузоподъемностью не менее:1250 кг, количество остановок 16 ост. – 8 шт. лифтов, скорость: 2м/сек, высота подъема -54м.
2) грузоподъемностью не менее:1000 кг, количество остановок 18 ост – 3 шт. лифтов, скорость: 2м/сек, высота подъема -61,2м.
2) грузоподъемностью не менее:1250 кг, количество остановок 19 ост – 3 шт. лифтов, скорость: 2м/сек, высота подъема -64,8м.

	Подраздел 1.2 Цель приобретения комплектующих механизмов и материалов

	Модернизация существующих лифтов в связи с истечением срока эксплуатации (дата ввода в эксплуатацию 15.12.1999 г) в здании.

	Подраздел 1.2 Основание приобретения комплектующих механизмов и материалов

	В связи с истечением срока эксплуатации согласно постановлению №801 Кабинета Министров РУз. от 07.04.2018 г. пункт 11. 
(При отсутствии в паспорте лифта сведений о назначенном сроке службы, назначенный срок службы лифта устанавливается равным 25 годам со дня ввода его в эксплуатацию.)

	Подраздел 1.4 Сведения о новизне (год производства/выпуска оборудования)

	Поставляемое оборудование должно быть новым, произведенным не ранее 2026 г.
Дата выпуска оборудования подтверждается сведениями на заводской табличке, а также выданным заводским сертификатом Оборудование не должно иметь следов эксплуатации за исключением операций, связанных с испытанием на заводе-изготовителя. 
Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным Заказчиком данного оборудования.  
В паспорта существующих лифтов необходимо внести данные соответствующие поставке модернизации для соответствия нормативным документам действующим в РУз.  

	Подраздел 1.5 Этапы разработки / изготовления

	Комплекты модернизации должны быть изготовлены, смонтированы, произведены пусконаладочные работы и проведены статические и динамические испытания в рамках системы контроля качества, сертифицированной в соответствии с требованиями ISO 9001 и системы контроля экологической безопасности, сертифицированной в соответствии с требованиями ISO 14001.
Работоспособность комплектующих механизмов и материалов должна быть испытана на заводе изготовителе, по следующим техническим параметрам
оборудованию, работающему на высоте и повышенной безопасности;
низковольтному оборудованию (2006/95/ЕС, откорректированная);
электромагнитной совместимости (2014/30/EU, откорректированная) и других применимых европейских стандартам;
-безопасности агрегатов: электрооборудование машин и механизмов, общие требования (EN 60204-1);
-электромагнитной совместимость: в части излучения помех (EN61000-6-4);
-электромагнитной совместимости: в части помехоустойчивости (EN61000-6-2)

	Подраздел 1.6 Документы для разработки / изготовления

	Изготовитель лифтов изготавливает оборудование в соответствии с правилами устройства и безопасной эксплуатации лифтов, общий технического регламента Кабинета Министров РУз. от 6 октября 2017 г. № 801, ГОСТ 33605, ГОСТ 34581, ГОСТ 5746, ГОСТ 34377, ГОСТ ISO 14798, ГОСТ 34486.1, ГОСТ 34442, ГОСТ ISO 4344, ГОСТ 34583, ГОСТ33984.3, ГОСТ 28911, ГОСТ 12.4.026, ГОСТ 33653-2015 и НТД изготовителя и международным стандартам.

	Подраздел 1.7 Код ТН ВЭД и другие международные коды при применимости

	8428313100- Машины и устройства для подъема и перемещения грузов.


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	Пассажирские и грузопассажирские лифты для здания 


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	Подраздел 3.1 Общие условия эксплуатации

	5760 рабочих часов (24 часов/день, 4 смены, 240 дней/год). Лифты должны стабильно работать в закрытом помещении от +10С до +500С, климатическое исполнение в соответствии с ГОСТ 15150 У4.

	Подраздел 3.2 Дополнительные/специальные требования к эксплуатации

	Эксплуатация лифтов в закрытых площадках.

	Подраздел 3.3 Требования к расходам на эксплуатацию оборудования

	Электроэнергия.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Подраздел 4.1 Основные технические требования для модернизации лифтов. 
(Технический параметр предлагается в спецификации)

	1. [bookmark: _Hlk207374469]Привод дверей – R800, High Duty AMD.
1. Лебедка: Модель Kone NMX18. Запасовка 1:1
1. Тросс тяговый: Модель- Gustav Wolf/BRUGG
1. Станция управления: Kone KCE 
1. Электрификация: KONE ReSolve™ 400 DX 
1. Панель Приказов в кабине и этажные кнопки: Kone KDS330
1. Drive Module: Kone KDM40
1. EBD Module:  SSB20-65 




	Подраздел 4.2 Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Мощность электродвигателя лифта - не более 25кВт, электропитание 3-фазное, 380В 50Гц. 

	Подраздел 4.3 Требования по надежности и гарантийному сроку

	Гарантийный срок должен составлять не менее 36 месяцев с даты изготовления. Гарантия должна распространяться на устранение любого дефекта в течение гарантийного периода силами специалистов, уполномоченных Поставщиком. Гарантия должна распространяться на стоимость деталей и работы, необходимые для замены или ремонта дефектных деталей. Начало действия гарантийного срока должно вступать в силу с момента полного ввода лифтов в эксплуатацию.

	Подраздел 4.4 Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Комплекты оборудования должны быть готовыми к монтажу, на месте его эксплуатации. Необходимые пусконаладочные работы должны быть проведены Поставщиком, отрекомендованы производителем оборудования, а также, иметь официально обученный персонал с подтверждающими документами (лицензии, разрешения, допуски из комитета промышленной, радиационной и ядерной безопасности при Кабинете Министров РУз, (сертификат, допуски)). Протестированы ответственным лицом получателя и отражены в Паспорте лифта с указанием регистрационного номера лифта в акте ввода в эксплуатацию.
Защита от перегрева обмоток двигателя (класс изоляции - не мене +150С класс F) исполнение полностью защищенное IP54.
Ограничитель скорости движения кабины лифта максимум 2,5м/сек минимум 2,3м/сек, 
Буфера-тип (пружинный, гидравлический) масляный, 
Необходимо наличие следующих выключателей безопасности закрытия дверей; 
Автоматический замок двери шахты;
Датчик слабины тягового каната; 
Натяжное устройство каната ограничителя скорости;
Кнопка стоп на крыше кабины;
Концевой выключатель;
Блок управления с электронным дисплеем, показывающим все технические характеристики лифта, управления и остановки, а также перезагрузка лифта.

	Подраздел 4.5 Требования к материалам

	Материалы оборудования должны соответствовать конструкции завода изготовителя. 

	Подраздел 4.6 Требования к стабильности и параметрам при воздействии факторов внешней среды

	Оборудование должно соответствовать международным стандартам и стандартам производителя при воздействии факторов внешней среды.

	Подраздел 4.7 Требования к электропитанию.

	Электропитание агрегата должно осуществляться от сети 380 В (+/- 10 %); 3 фазы; 50 Гц с изолированной нейтралью.
Лифт должен быть рассчитан на упрощенное подключение к сети TN.
Питание цепи управления должно осуществляться от установленного на заводе-изготовителе понижающего трансформатора, с максимальным напряжением 24 В/12В.
Лифт должен быть оснащен установленным на заводе-изготовителе главным выключателем-разъединителем или автоматическим выключателем.
Подключение сети электропитания должно осуществляться в одной точке.
Шкаф управления и контроля работы лифта установлен в машинном помещении технического этажа и должен быть окрашен в красный цвет, оснащен дверцей на петлях, с уплотнением, степень защиты IP23.

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Показания всех измерительных приборов должно соответствовать международным стандартам единиц СИ.
Интерфейс управления должен иметь минимум 2 языка русский/английский и обеспечивать отображение параметров состояния лифта и указывать на дисплее все проявляющие ошибки в форме кодов, включая этаж остановки лифта, его температуры, потребляемый ток каждого электродвигателя лебёдки. 
Интерфейс управления должен обеспечивать анализ ошибок более 50 выбранных параметров лифта.
Система управления должна обеспечивать быстрое тестирование всех элементов агрегата для проверки работоспособности каждого реле, автоматического выключателя, контакторов и т. п. перед пуском лифта.
Система управления должна быть оснащена функцией сохранения памяти более 50 параметров возникновения аварии. Возможность записи должна обеспечивать запись 50 событий, причем при достижении предельной способности к записи новые данные должны записываться вместо старых.
Система управления должна обеспечивать защиту лифта от следующих неисправностей:
Неправильное направление вращения электродвигателя;
Слишком высокая температура в машинном помещении лифтов; 
Перегрев обмоток электродвигателя лебедки лифта;
Перегрузка или короткое замыкание;
Обрыв фазы, пониженное напряжение, исчезновение напряжения;
Система управления должна обеспечивать дистанционную индикацию отдельно незначительной неисправности и аварии (отключение контура).

	Подраздел 4.9 Требования к техническим характеристикам и составным частям, исходным, эксплуатационному сырью/материалам, а также готовой продукции

	Все составные части лифта должны соответствовать техническим параметрам конструкции завода изготовителя и приложению №1  который является неотъемлемой частью настоящего Технического задания на модернизацию лифтового оборудования.
Дверци кабины лифта и шахты лифта при подъеме и спуске блокируются от несанкционированного открывания
Крепления: Крепление анкерными болтами к стене 
Контроль натяжения канатов: да
Система управления:Полная собирательная система управления, общее смешанное собирает, при движении кабины вверх и вниз
Техническое регулирование: - ГОСТ 33984.3-2017
Тип питающей цепи (V / Hz):- 3ф 380В/220В
Привод - электрический
Грузоподъемность лифта - не менее 1000кг/1250кг
Число пассажиров -13/17 человек
Номинальная скорость движения кабины - 2м/с
Скорость движения кабины - в режиме «Ревизия» 0,3м/с
Число остановок -16/18/19
Число дверей шахты -16/18/19
Силовая цепь – перемен., 3-фазный
Цепь сигнализации – постоянн. -12В, перемен 1 фазная -24В
Тормоз – колодочный двойной
Способ открывания и закрывания – автоматический
Кабина: Внутренний размеры: ширина -1400мм; глубина -1950мм; высота -2300мм
Ограничитель скорости: - Да
Скользящий направляющий башмак: - Да
Аварийное аккумуляторное устройство- Да
Системы управления:
- минимальный набор элементов и функций системы управления: микропроцессорный контроллер с энергонезависимой памятью, интерфейс «человек-машина», селекторный переключатель режимов управления (МЕСТНОЕ/ОТКЛ. /ДИСТАНЦИОННОЕ/ ПО СЕТИ) и цветной дисплей с диагональю 7 дюймов с многоязычным интерфейсом;
- контролёр должен сохранять техническую документацию, чертежи и список запасных частей данного агрегата;
- агрегат должен быть оснащен установленным на заводе-изготовителе высокоскоростной системой обмена данными через ip порт не должна иметь ограничений по чтению/записи параметров и должна использовать стандартные коды аварий, определенные протоколами. Должна быть предусмотрена возможность программирования.
- автоматическое переключение режимов для защиты двигателя от перегрева; 
- сброс ошибок, перезагрузка лифта и активация режима регулирования основных опции лифта;
- анализ тенденций изменения основных параметров;
- управление всеми лифтами подключенными последовательно или параллельно с функцией управления очередностью включения лифтов;
- на пульте управления лифтами должны быть предусмотрены следующие входы для подключения управляющих контактов:
- контроль параметров по сигналу от датчиков установленных в шахтах;
- отключение лифта;
На пульте управления лифтами должны быть предусмотрены следующие выходы для следующих управляющих сигналов:
- полное отключение лифта при аварийной ситуации и многократных скачках напряжения;
- индикация рабочего состояния лифтов;

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке

	Маркировка должна выполняться методом набивки на английском языке заводской табличку, изготовленной из металла. 
Маркировка должна содержать:
-наименование производителя (фирменный знак);
-тип сборки комплектующих: в сборе.
-серийный номер;
-общая потребляемая мощность;
-номинальное входное напряжение главной цепи переменного тока;
-вторичное напряжение-макс;
-год производства

	Подраздел 4.11 Требования к размерам и упаковке

	-упаковка должна выполняться предприятием-изготовителем, на основе разработанных им спецификаций;
-упаковка должна обеспечивать сохранность оборудования и защиту его от механических повреждений, прямого атмосферного воздействия;
-документация, упаковочные листы должны помещаться в водонепроницаемую упаковку;
-на упаковках должна быть нанесена транспортная маркировка.

	Подраздел 4.12 Требования к ЗИП и быстроизнашивающимся деталям

	- поставляемые части должны укладываться в ящики, изготавливаемые в соответствии с документацией предприятия-изготовителя и обеспечивающие их сохранность;
- Запасные части и расходные материалы (ЗИП), исполнитель обязан поставить комплект запасных частей, инструментов и принадлежностей (ЗИП) в объёме не менее 10% от общей стоимости поставляемого оборудования. Комплект ЗИП должен обеспечивать бесперебойную эксплуатацию лифтов в течение 36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. Поставка ЗИП осуществляется за счёт Исполнителя и включается в общую стоимость договора.




	Подраздел 4.13 Требования по соответствию товара нормативным документам в области технического регулирования

	Оборудование должно соответствовать правилам устройства и безопасной эксплуатации лифтов, общего технического регламента Кабинета Министров РУз. от 6 октября 2017 № 801, ГОСТ 33605, ГОСТ 34581, ГОСТ 5746, ГОСТ 34377, ГОСТ ISO 14798, ГОСТ 34486.1, ГОСТ 34442, ГОСТ ISO 4344, ГОСТ 34583, ГОСТ33984.3, ГОСТ 28911, ГОСТ 12.4.026, ГОСТ 33653-2015 и НТД изготовителя и международным стандартам.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Первоначальное испытание проводится у изготовителя, финальное испытание проводится с участием представителя Поставщика. Оборудование считается принятым после монтажа, пуско-наладки со стороны Поставщика и после ввода в эксплуатацию с оформлением акта с участием Комитета промышленной, радиационной и ядерной безопасности при Кабинете Министров РУз и заказчика а так же получение сертификата у комитета промышленной, радиационной и ядерной безопасности при Кабинете Министров РУз.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке лифтов

	Язык для всех документов в этом проекте должен быть на Английском/Русском.
Поставщик предоставит 1 компакт-диск содержащий:
-чертежи на монтаж лифтов и на техническое обслуживание лифтов;
-каталог запасных частей с кодами производителя;
-руководства по эксплуатации, обслуживанию и монтажу;
-программным обеспечением и инструкцией его установке;
-инструкции диагностики неисправностей и их устранения;
-электрическая схема и программа;
-сертификат происхождения, качества и соответствия. 

	Подраздел 5.3 Требования к страхованию оборудования

	Согласно требованиям контракта или договора


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
	Транспортировка должна обеспечить сохранность поставляемого оборудования до места поставки и его установки.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
	В закрытых сухих помещениях




РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЯМ КАЧЕСТВА ТОВАРОВ
	Срок гарантии должен составлять не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. Срок службы - не менее 25 лет. Проводить техническое обслуживание в течение гарантийного периода согласно договору поставки.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТНОПРИГОДНОСТИ
	Поставщик должен обеспечить консультирование по вопросам поддержки лифтов в работоспособном состоянии в течение всего гарантийного срока. Лифты должны быть ремонтопригодныи и иметь возможность замены основных узлов и запчастей при необходимости. 


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
	Подраздел 10.1 Требования к обслуживанию

	После поставки лифтов, на место проведения работ выезжает технический специалист/представитель производителя для проведения инспекции лифтов, обучения персонала, контрольного запуска и проведение освидетельствования и статически динамически испытаний лифтов. Должна быть обеспечена техническая поддержка со стороны поставщика либо его сервисного центра в Узбекистане. Обслуживание лифтов должно производиться в соответствии с инструкциями по эксплуатации со стороны официально обученного персонала (требуется подтверждение наличия статуса официального дилера и сертификатов/дипломов и допусков персонала).

	Подраздел 10.2 Требования к сервисному обслуживанию

	-свободный доступ к узлам и деталям, подлежащим осмотру, регулировке или замене;
-быстрая замена изнашивающихся деталей;
-наладка взаимодействия узлов и деталей, нарушенного в процессе работы;
-проверка качества смазки, ее замена или пополнение на месте работы лифтов;
-быстрое определение причин аварий и отказов в работе лифтов и их устранение.

	Подраздел 10.3 Требования к гарантийному и постгарантийному обслуживанию

	 Подрядчик обязан обеспечить бесплатное гарантийное обслуживание оборудования и выполненных работ в течение не менее 12 (двенадцать) месяцев с момента ввода лифтов в эксплуатацию.
В течение гарантийного срока подрядчик несет полную ответственность за исправность оборудования, узлов и агрегатов, а также за своевременное устранение неисправностей, возникших по вине производителя или в результате монтажа.
В случае выхода из строя оборудования в гарантийный период, подрядчик обязан произвести замену или ремонт неисправных деталей за свой счёт.
Максимальное время реагирования на заявку в период гарантии – не более 24 (двадцати четырёх) часов, время устранения неисправности – не более 24 (двадцати четырёх) часов с момента обращения.
Подрядчик обязан предложить условия постгарантийного обслуживания сроком не менее 10 лет после окончания гарантийного периода.
Постгарантийное обслуживание должно включать:
· проведение регулярных планово-профилактических работ (не реже 1 раза в месяц),
· технические осмотры, регулировку и смазку оборудования,
· замену изношенных узлов и деталей,
· круглосуточное аварийное обслуживание с выездом дежурных специалистов.
Подрядчик должен обеспечить наличие склада наиболее востребованных запасных частей на территории Республики Узбекистан либо гарантировать их поставку в срок не более 21 календарных дней.
Условия постгарантийного обслуживания должны соответствовать действующим нормам и правилам технической эксплуатации лифтового хозяйства Республики Узбекистан.
Все виды гарантийных и постгарантийных работ должны фиксироваться в журнале технического обслуживания и подтверждаться актами выполненных работ.
Подрядчик обязан обучить специалистов Заказчика основам эксплуатации и технического обслуживания оборудования, передать инструкции и паспорта на все лифты.


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Лифты должны соответствовать действующим стандартам и нормам по пожарной, санитарной и электрической безопасности в соответствии с номенклатурной продукцией, в отношении которой законодательными актами Республики Узбекистан предусмотрена обязательная сертификация с документальным подтверждением.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
	Эксплуатация и установка лифтов должна быть разрешена на территории Республики Узбекистан и соответствовать НТД Республики Узбекистан ГОСТ 15150 


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИИ
	Дефекты (неисправность), связанные с модернизующими запчастями лифтов, будут исправлены за счет производителя в течение одного месяца и даты окончательной приёмки. Дефект или неисправность, возникающие при неправильном использовании, будут исправлены за счет Заказчика. Лифты должны соответствовать международным стандартам качества, действующим в Республики Узбекистан. 


РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
	-Наличие авторизации от производителя на поставку указанного товара;
-Наличие необходимых разрешений, лицензии и допуски на осуществление данной деятельности;
-Наличие опыта по поставке аналогичного товара;
-Наличие офиса или представительства в городе Ташкенте;
-Поставщик гарантирует, что обладает правом собственности на программные обеспечения используемое в товаре, передачи программного обеспечения является законной и что поставляемое программное обеспечение свободно от третьих лиц, какой-либо ответственности о применении обязательств.  


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТАЦИИ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ
	Количество лифтов-14 комплектов, согласно приложению №1  который является неотъемлемой частью настоящего Технического задания.
Срок поставки - не более 90 календарных дней с момента заключения договора на поставку лифтов.
Срок демонтажа старых лифтов - монтаж и пусконаладочные работы 60 календарных дней и не более 90 рабочих дней или согласно графику производства работ согласованного с заказчиком. 


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К СОПУТСТВУЮЩИМ УСЛУГАМ ПРИ ПОСТАВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ
	Подраздел 16.1 Требования к выполнению проектной документации

	Монтажные работы должны быть выполнены в соответствии с инструкцией завода-изготовителя, сертифицированным персоналом.
Исполнитель монтажных работ должен быть рекомендован производителем оборудования, а также, иметь официально обученный персонал с подтверждающими документами (сертификат, диплом, удостоверения и т.д.).

	Подраздел 16.2 Требования к шефмонтажу

	Лифты должны поставляться в состоянии к монтажу у грузополучателей. Шефмонтаж  и выполняется со стороны Поставщика.

	Подраздел 16.3 Требования к пуско-наладке

	Пуско-наладка выполняется со стороны Поставщика рекомендованным производителем лифтов, а также, имеющим официально обученный персонал с подтверждающими документами (сертификат, диплом). Поставщик должен обеспечить работоспособность все предлагаемых лифтов как в составе комплекта, так в качестве самостоятельных единиц. При этом в комплект поставки должны быть включены все необходимые компоненты (кабели, крепеж) для обеспечения данного требования. Все расходы связанные с прохождением обязательных испытательных процедур, а также получением соответствующих актов, сертификатов, протоколов и разрешении у Комитета промышленной, радиационной и ядерной безопасности при Кабинете Министров РУз и у других инстанции берет на себя подрядчик. 
Все недостающие запасные части, а также те, которые вышли из строя во время пуска наладки компенсируется за счет подрядчика на оригинальные запчасти. 

	Подраздел 16.4 Требования к обучению персонала заказчика

	Поставщик должен обучить 5 (пять) сотрудников Заказчика по работе с поставляемой моделью лифтов.

	Подраздел 16.5 Другие сопутствующие услуги

	Нет особых требований



РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ДЕМОНТАЖУ И УПАКОВКИ ДЕМОНТИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
	Подраздел 17.1 Общие требования

	- До начала работ Подрядчик обязан получить наряд-допуск и письменное разрешение Заказчика на производство демонтажных работ.
       - Провести предварительное обследование каждого лифта, зафиксировать состояние заменяемых узлов, составить Дефектный акт.
       - Демонтировать узлы поузловым способом без применения разрушающих методов воздействия.
       - Запрещается применять сварку, газовую резку и абразивный инструмент без отдельного согласования с Заказчиком.
Запрещается демонтировать или повреждать узлы лифта, не входящие в объём настоящего ТЗ (кабина, направляющие, двери шахты, буферы, ловители и т.д.). 
        - Обеспечить маркировку каждой демонтированной позиции с привязкой к конкретному лифту.
        - Выполнить упаковку и консервацию в соответствии с требованиями настоящего ТЗ.
       - Передать демонтированное оборудование Заказчику по Акту приёмки-передачи и инвентаризационная ведомость демонтированных узлов*.
*Инвентаризационная ведомость заполняется Подрядчиком в Excel и передаётся в бумажном виде (подписанном и скреплённом печатью) и в электронном виде. Обязательные графы:
- № п/п
- Наименование узла
- Серийный номер / заводской номер (при наличии)
- Лифт № / шахта №
- Категория (А/Б/В)
- Состояние (рабочее / требует ремонта / списание / не определено)
- Кол-во мест упаковки
- Вид упаковки
- Примечания
- Подпись мастера

	Подраздел 17.2 Требования к размерам и упаковке

	-упаковка должна выполняться поставщиком;
-упаковка должна обеспечивать сохранность оборудования и защиту его от механических повреждений, прямого атмосферного воздействия;
-документация, упаковочные листы должны помещаться в водонепроницаемую упаковку;
-на упаковках должна быть нанесена транспортная маркировка.











	Подраздел 17.3 Требования к ЗИП и быстроизнашивающимся деталям

	-запасные части должны укладываться в ящики, обеспечивающие их сохранность;


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ ОТБОРА
	Гражданская правомочность на заключение договора.
Стаж работы фирмы в данной отрасли - не менее 10 лет.
Сертификат или другие документы от производителя лифтов.
Наличие сервисной службы или авторизованного сервисного партнера в городе Ташкенте обязательно.


РАЗДЕЛ 19. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	Все документы должны быть в бумажном (Утвержденные со стороны производителя) и электронном формате на Русском языке. В НТД производителя необходимо указать: информацию о службе лифтов, энергопотребления, эксплуатационные расходы лифтов.












         1-приложения  
				
	№
	на русском языке
	наименование товаров
	на английском языке
	характеристика / сharacteristic

	Количество/ Quantity
	фото/ photo

	


1
	

Лебедка
 
	  

Модель Kone NMX18. Запасовка 1:1
	Product name  (MOD packs)

Basic control system
Elevator main safety standard
Lift suspension
CWT Overspeed Governor
Elevator control cabinet location
	KONE Regenerate 

Full Collective Control
EN81-20
1:1, Suspension 1:1
0, None
Floor



	



 
          14 шт/pc
	[image: ]

	





2
	



Станция управления 
	



Kone KCE
	Product name (Electrification)
Basic control system
Hoisting machinery type
Elevator main safety standard
Firemans drive FRD
Fire detection FID
Locking of landing calls LOL
Locking of car calls, LOC
Elevator announcer ACU
Emergency battery drive EBD
Emergency Stop in MR
	KONE ReSolve™ 400 DX

Full Collective Control
NMX18
EN81-20
AE, United Arab Emirates
BO, Whole Building, Doors Open
0, no LOL
0, No LOC
0, No ACU-F
A,MonoSpace + MiniSpace, autom.
EMM; Emergency stop switch in machine room
	




        14 шт/pc
	[image: ]



	






3
	Этажные кнопки. 
	Kone KDS330
	Product name (Signalization)
Car operating and signal elements
Main floor
Number of floors served
Number of passengers
COP green main floor button
COP Device dimensions
COP height [mm]
Electrification interface
Through type car TTC
	KDS 330

A, A-side
19 
13
1, Yes
FH, Full height
2400 [DIM_COP_HEIGHT(STATICKEY)]
3, KCE electrification (serial)
0,No TTC
	




187 шт/pc
	[image: ][image: ]

	







4
	






Панель Приказов в кабине 
	







Kone KDS330
	No. of car operating panels (COP)

1.Car operating panel 1 type

2.Car operating panel 1 design





3.Car operating panel 1 additional features


Signalisation common LCS features
LCS Button Model
	1.KDS330


2.1 - Dot matrix display
ST4AFP, Silver with AFP
[TYP_COP_SPECIAL_BUTTON_1(DCB)]
White
B, In line with DOB and DCB
1, KONE

3.PRC K Priority call in car
AE, United Arab Emirates
0,No DOE

Round, surface mounted
	




        14 шт/pc
	[image: ][image: ]

	

5
	

Привод дверей 
	

R800, High Duty AMD.
	Door modernisation package
CDO modernization type
CDO safety device interface-A
Car door operator origin
LDO duty Range
LDO protection class
	CL, CDO and LDO system
2, Only a car door operator
CL-Curtain of light panel fix.
0, No requirements
R800, High Duty
IP20
	



            14 шт/pc
	[image: ]

	


6
	


Drive Module Kone KDM40
	


Kone KDM40
	


Drive Module Kone KDM40
	


Kone KDM40
	



14 шт/pc
	[image: ]

	


7
	


EBD Module 
	


SSB20-65
	


EBD Module 
	


SSB20-65
	

14 шт/pc
	[image: ]

	


8
	


Электрификация 
	
KONE ReSolve™ 400 DX
Elevator main safety standard
Lift suspension
Car Overspeed Governor
CWT Overspeed governor
LWD model
	
Electrification  
EN81-20

1:1, Suspension 1:1
OL35
0, None

[TYP_LWD_MODEL(LWI)]
	


KONE ReSolve™ 400 DX
	


14 комплект
	

	

9
	
Тросс тяговый:
	
Модель- Gustav Wolf/BRUGG
	
Traction cable
	
Wuxi Universal/Gustav Wolf/BRUGG
	
14 комплект
	[image: ]
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