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	Общие сведения

	1
	Заказчик
	Республика Узбекистан, г. Ташкент, Юнусабадский район,
поспект Амир Тимур 107 Б. АО «Международный Бизнес Центр».
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	Объект
	Кухонное помещение АО «Международный Бизнес Центр».
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	Объем помещения
	300 м³
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	Вид работ
	Проектирование, модернизация существующей системы вытяжной вентиляции, поставка оборудования, монтаж, подключение инженерных коммуникаций, проведение пусконаладочных работ 
и сдача объекта «под ключ»
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	Цель выполнения работ
	Обеспечение нормативного воздухообмена кухонного помещения, эффективного удаления жировых аэрозолей, продуктов горения, дыма, запахов и избыточного тепла, снижение уровня шума и вибрации вентиляционного оборудования, а также обеспечение безопасной 
и надежной эксплуатации системы в соответствии с действующими строительными, санитарными и противопожарными нормами Республики Узбекистан.
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	Нормативные требования
	Все проектные, монтажные и пусконаладочные работы должны выполняться в соответствии с действующими строительными нормами Республики Узбекистан, санитарными требованиями, правилами пожарной безопасности, нормами по вентиляции и кондиционированию воздуха, а также требованиями заводов-изготовителей устанавливаемого оборудования.
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	Состав выполняемых работ
	Подрядчик выполняет полный комплекс работ «под ключ», включая:
- обследование объекта и выполнение необходимых замеров;
- разработку рабочего технического решения на основании результатов обследования;
- согласование рабочего технического решения и применяемых материалов с Заказчиком до начала монтажных работ;
- поставку оборудования и материалов;
- демонтаж существующих элементов (при необходимости);
- модернизацию существующих вытяжных зонтов;
- монтаж системы воздуховодов;
- монтаж системы фильтрации и очистки воздуха;
- монтаж вентиляционного оборудования;
- выполнение электромонтажных работ;
- выполнение сантехнических работ;
- проведение пусконаладочных работ;
- проведение испытаний системы;
- передачу исполнительной документации и сдачу объекта Заказчику.
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	Проектирование
	До начала монтажных работ Подрядчик обязан разработать рабочий проект системы вентиляции, включающий:
- план размещения оборудования;
- трассировку воздуховодов;
- аксонометрическую схему;
- спецификацию оборудования и материалов;
- аэродинамический расчет системы;
- расчет воздухообмена;
- расчет потерь давления;
- подбор вентиляционного оборудования;
- электрическую схему подключения оборудования;
- схему водоснабжения и канализации;
- узлы крепления оборудования.
Монтажные работы допускается начинать только после письменного согласования проекта Заказчиком.
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	Модернизация существующих вытяжных зонтов
	Подрядчик обязан выполнить модернизацию существующих вытяжных зонтов, включая:
- опускание существующих вытяжных зонтов до отметки 1900 мм от уровня чистого пола;
- выполнение слесарных и сварочных работ по устройству дополнительных присоединительных патрубков;
- усиление конструкции зонтов при необходимости;
- восстановление антикоррозионного покрытия после выполнения сварочных работ;
- обеспечение полной герметичности всех соединений.
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	Дополнительные строительно-монтажные работы
	Подрядчик обязан собственными силами выполнить все необходимые:
- демонтажные работы;
- строительно-монтажные работы;
- слесарные работы;
- сварочные работы;
- изготовление переходников;
- изготовление нестандартных элементов;
- подгонку конструкций;
- восстановление отделки после выполнения монтажных работ.
Все работы, необходимые для интеграции оборудования 
в существующие инженерные сети объекта, выполняются без дополнительной оплаты со стороны Заказчика.
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	Воздуховоды
	Подрядчик самостоятельно выполняет подбор воздуховодов.
Воздуховоды должны соответствовать следующим требованиям:
- материал — оцинкованная сталь толщиной не менее 0,8–1,0 мм либо нержавеющая сталь (по проектному решению);
- соединения должны обеспечивать герметичность;
- все стыки уплотняются термо- и жиростойким герметиком;
- после гидрофильтра должна быть обеспечена защита от утечки конденсата;
- крепление воздуховодов выполняется с использованием сертифицированных крепежных элементов.
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	Система очистки воздуха
	Подрядчик поставляет и монтирует систему очистки воздуха, включающую:
- Гидрофильтр (искрогаситель)
- Материал корпуса:
- нержавеющая сталь марки AISI 304.
Комплектация:
- кассеты М210 — 2 шт.;
- фильтрующая сетка — 1 шт.
Электростатический фильтр
Производительность определяется проектным расчетом, но не должна быть ниже расчетного расхода воздуха системы.
Потребляемая мощность:
- 300 Вт.
Угольный фильтр
- Устанавливается в специализированном фильтр-боксе.
Комплектация:
- угольные кассеты — 2 шт.
Конструкция фильтр-бокса должна обеспечивать быстрый доступ для обслуживания и замены фильтрующих элементов.
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	Вентиляционное оборудование
	Подрядчик устанавливает радиальный вентилятор.
Минимальные характеристики:
- мощность — 5,5 кВт;
- напряжение питания — 380 В;
- максимальная производительность — согласно проектному расчету;
- рабочая точка определяется аэродинамическим расчетом;
- защита двигателя — не ниже IP54.
Вентилятор должен комплектоваться:
- виброизоляторами;
- гибкими вставками;
- шумозащитным кожухом;
- шумоглушителем;
- наружной вентиляционной решеткой.
Подбор вентилятора осуществляется после выполнения аэродинамического расчета системы.
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	Водоснабжение и канализация
	Подрядчик выполняет:
- монтаж трубопроводов холодного водоснабжения;
- монтаж канализации;
- монтаж локального жироуловителя;
- подключение гидрофильтра.
- Протяженность инженерных коммуникаций ориентировочно составляет 40 метров.
Материал труб:
- полипропилен или ПВХ.
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	Электромонтажные работы
	Подрядчик выполняет:
- подключение вентиляционного оборудования;
- монтаж кабельных линий;
- монтаж защитной автоматики;
- подключение системы управления;
- проверку защитного заземления;
- испытания электрических цепей.
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	Требования к подбору материалов
	Все материалы и оборудование Подрядчик подбирает самостоятельно исходя из требований проекта.
До начала работ Подрядчик обязан представить Заказчику:
- спецификацию оборудования;
- паспорта оборудования;
- сертификаты соответствия;
- сертификаты пожарной безопасности;
- технические характеристики материалов.
Монтаж допускается только после письменного согласования Заказчиком.
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	Требования к выполнению работ
	Подрядчик несет полную ответственность за:
- правильность произведенных замеров;
- соответствие оборудования проектным решениям;
- качество монтажа;
- герметичность системы;
- отсутствие вибраций;
- соответствие уровня шума санитарным нормам;
- соблюдение требований охраны труда;
- сохранность конструкций здания.
Любые дополнительные работы, возникшие вследствие ошибок Подрядчика, выполняются за его счет.
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	Пусконаладочные работы
	После окончания монтажа Подрядчик обязан выполнить:
- проверку работы оборудования;
- регулировку системы;
- измерение расхода воздуха;
- измерение уровня шума;
- проверку герметичности;
- проверку работы гидрофильтра;
- проверку работы электростатического фильтра;
испытание всей системы под рабочей нагрузкой.
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	Исполнительная документация
	По окончании работ Подрядчик передает Заказчику:
- исполнительную схему;
- исполнительные чертежи;
- акты скрытых работ;
- паспорта оборудования;
- сертификаты соответствия;
- гарантийные талоны;
- протоколы испытаний;
- протоколы измерения расхода воздуха;
- протоколы измерения уровня шума;
- акт индивидуального испытания вентиляционной системы;
инструкцию по эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования.
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	Приемка выполненных работ
	Работы считаются выполненными после:
- завершения полного комплекса работ;
- успешного проведения пусконаладочных испытаний;
- устранения выявленных замечаний;
- передачи полного комплекта исполнительной документации;
подписания Сторонами Акта выполненных работ.
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	Срок выполнения работ
	Общий срок выполнения комплекса работ составляет 12 (двенадцать) календарных дней с даты передачи объекта Подрядчику.
Подрядчик обязан представить детальный календарный график производства работ до начала их выполнения.
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	Гарантийные обязательства
	Гарантийный срок на оборудование (если оно поставляется Подрядчиком), материалы и весь комплекс выполненных работ составляет не менее 12 месяцев с даты подписания Акта выполненных работ.
В течение гарантийного срока Подрядчик обязан за свой счет устранить выявленные дефекты и неисправности, возникшие по его вине, в срок не более 48 часов с момента получения письменного уведомления Заказчика.
Подрядчик подтверждает, что до подачи коммерческого предложения ознакомился с объектом, выполнил необходимые замеры, оценил условия производства работ, изучил существующие инженерные сети и учел все затраты, необходимые для выполнения полного комплекса работ. После заключения договора ссылки на невозможность выполнения отдельных видов работ, недостаточность объемов, необходимость дополнительных материалов или оборудования, не выявленных при обследовании объекта, не являются основанием для увеличения стоимости договора, за исключением случаев внесения Заказчиком изменений в объем работ.



2

