Техническое задание 
на оказание услуг по комплексному техническому обслуживанию инженерной инфраструктуры, осуществлению текущего ремонта оборудования, замене и монтажу электроприборов/оборудования и др., проведению комплекса профилактических мероприятий технического характера, обеспечению надлежащих условий для эксплуатации оборудования инженерной инфраструктуры на объектах АО «Международный Бизнес Центр» 

1. Наличие опыта по выполнению работ (оказания услуг) по комплексному техническому обслуживанию инженерной инфраструктуры в бизнес центрах и аналогичных объектах. *
1. Персонал, имеющийся в штате исполнителя, должен быть обучен и проинструктирован о правильном применении и использовании химических средств, расходных материалов, оборудования и инвентаря, о требованиях по охране труда при оказании услуг, ознакомлен со стандартами безопасности труда, пожарной безопасности**.
1. Исполнитель на момент подачи предложения обязан иметь в штате квалифицированный персонал, отвечающий требованиям установленным техническим заданием (Таблица №2) на оказание услуг. **
1. Перечень работ по комплексному техническому обслуживанию инженерной инфраструктуры представлен в таблица №1.
1. По итогам каждого отчётного периода, а также по факту выполнения отдельных работ, Исполнитель обязан предоставить Заказчику Акт(ы) выполненных работ по каждому обслуженному, отремонтированному либо заменённому оборудованию с указанием наименования оборудования, места установки, вида выполненных работ (техническое обслуживание, текущий ремонт, замена, монтаж/демонтаж), даты выполнения и результата работ. В случае использования запасных частей и материалов они подлежат отражению в соответствующих актах.
1. Одновременно с актами выполненных работ Исполнитель предоставляет табель учёта рабочего времени персонала, задействованного на объектах Заказчика, с указанием фактически отработанных часов, выполненных работ и объекта обслуживания. Отсутствие либо неполнота указанных документов является основанием для отказа в приёмке и оплате выполненных работ до устранения замечаний.

*подтвердить документально.
	**подтвердить документально – Наличие персонала в штате Исполнителя по месту оказания Услуг подтверждается следующими заверенными копиями документов: штатного расписания Исполнителя, приказов о приёме (переводе) на работу, трудовых договоров.





												Таблица №1
	ОБЪЕКТ:
ЗДАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕС ЦЕНТРА, РАСПОЛОЖЕННОЕ ПО АДРЕСУ: Г.ТАШКЕНТ, ЮНУСАБАДСКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ А.ТЕМУРА, 107Б;
-дата ввода в эксплуатацию: 2000 год;
-дата выпуска оборудования: 1997 - 1998г.г.

	Основные характеристики:

	Площадь здания МБЦ – 61 526,4 м2;
Площадь типового этажа - 18 500 м2;
Объем здания БЦ – 123 000 м3;
Установленная мощность токоприёмников БЦ – 4 283 кВт;
Расчётная мощность – 2 580 кВт;
Силовая нагрузка составляет – 1 628 кВт;
Холодильные установки 1х174 кВт, 2х184 кВт;
Котельная – 2 котла мощностью 6 000 мВт;
Парк резервуаров ГСМ: цистерны по 60 кубометров;
Категория электроснабжения – 1 и 2;
Категория электроснабжения – 1 – 676 кВт

	Требования к Исполнителю:

	Иметь все необходимые:
- лицензии;
- документы разрешительного характера;
- свидетельства о сертификации;
- протоколы обучения, аттестации и сдачи экзаменов для обеспечения круглосуточного технического обслуживания, эксплуатации и текущего ремонта в электроустановках до и выше 1000В;
- персонал должен быть допущен к работам напряжением до и выше 1000В (иметь 3, 4 и 5 квалификационные группы по электробезопасности и опыт работы на аналогичном оборудованиях не менее 5 лет)

	Иметь выписку к Медицинским справкам на весь обслуживающий персонал Форма №86/у Утвержденной Министерством Здравоохранения Республики Узбекистан за период 2026г.

	Иметь СТРАХОВОЙ ПОЛИС по договору обязательного страхованию гражданской ответственности работодателя жизни сотрудников на 2026г.

	Все виды работ должны выполнятся с соблюдением требований в соответствии и согласно ПТЭ, ПТБ, ПУЭ, ПУБЭЛ, ПУБЭЭ, ОТ и ТБ и ОС, международному стандарту ИСO-9001:2015.

	- технические специалисты и персонал должны иметь соответствующие удостоверения на допуск к работам;
- главный энергетик - аттестован в качестве ответственного за энергохозяйство объектов Заказчика и ответственного за организацию и безопасную работу в электроустановках до и выше 1000В.;
- ИТР или административно технический персонал - аттестованы в качестве председателя ПДК (постоянно действующая комиссия) и члены ПДК;
- главный специалист по лифтам - аттестован в качестве ответственного за организацию работ по ТО и безопасную эксплуатацию и ремонту лифтов, эскалаторов и ГПМ;
- инженер или мастер по лифтам -аттестован в качестве ответственного за техническое и исправное состояние лифтов, эскалаторов и ГПМ;
- ведущий инженер, инженер - аттестован в качестве ответственного за организацию и безопасную эксплуатацию АСПС (автоматической системы пожарной сигнализации) и аттестован в качестве ответственного за организацию и безопасную эксплуатацию АСПТ (автоматической системы пожаротушения);
- главный специалист по ХКУ - аттестован в качестве ответственного за организацию и безопасную эксплуатацию холодильно-компрессорных установок;
- главный специалист по котлам - аттестован в качестве ответственного за организацию и безопасную эксплуатацию котельного оборудования и сосуды, работающие под давлением;
- операторы котельной - аттестованы и ответственны за исправное состояние котельного оборудования и безопасную эксплуатацию сосудов, работающих под давлением котельной с давлением пара до 13атм;
- операторы технологического оборудования - аттестованы в качестве ответственных за исправное состояние технологического оборудования;
- главный механик - аттестован в качестве ответственного за организацию и безопасную эксплуатацию механического оборудования;
- слесари-ремонтники и слесари-сантехники аттестованы в качестве ответственных за исправное состояние приточно-вытяжной вентиляции, сантехнического (ХВС, ГВС) и канализационного оборудования.

	№
	Наименование оборудования и виды работ (услуг) по комплексному техническому обслуживанию, эксплуатации, текущему ремонту, замене и монтажу
	Производитель/фирма/ тип/марка
	Кол-во единиц оборудования
	Периодичность работ согласно графикам ППР на 2025г.

	1
	2
	3
	4
	5

	I
	Высоковольтное оборудование: РП МТВК - 10кВ, Трансформаторная Подстанция (ТП -БЦ)

	Иметь аттестацию о сдаче экзаменов при «УзЭнергоИнспекция» и обеспечить круглосуточное техническое обслуживание, эксплуатацию, текущий ремонт, замена и монтаж в электроустановках выше 1000В (персонал допущен к работам напряжением выше 1000В (иметь 4-5 квалификационные группы по электробезопасности и опыт работы на аналогичном оборудованиях не менее 5лет)

	1
	Электрооборудование и автоматика высоковольтных ячеек 1 и 2 фидеров: №9, №10, №13, №14, №15, №16 в РП-МТВК 10кВ
	Siemens, Merlin Telemechanik, GEPA,Trihal
	2 компл.
	Круглосуточный контроль

	2
	Высоковольтная кабельная трасса от РП –МТВК-10кВ до ТП-БЦ 10кВ (кабель Siemens 2х (3х120мм2)
	Siemens
	240 м.
	1 раз в неделю

	3
	(Трансформаторная Подстанция - БЦ)
Трансформатор сухой 2х2000 КВА/10кВ/0,4кВ
	Trihal
	2 шт.
	Ежедневно

	4
	Электронный блок защиты и контроля MSF 220V /50-60Hz PTC Protection T 2211736
	Trihal
	2 шт.
	Ежедневно

	5
	(Трансформаторная Подстанция - БЦ)
-высоковольтные ячейки РУ-10 кВ.
- автоматика - 8комплектов,
- релейная защита и электронное оборудование МТЗ и МТО - 5шт.,
- газовые выключатели 35кВ, FB-4, 10кВ/630А-5шт.,
- электронные блоки управления, контроля и программирования GSI -1541-3шт.,
- система аварийного отключения трансформатора с 3-х ступенчатой защитой -2шт.,
- АВР - 10кВ -1компл.
	Siemens, Merlin Gerin, BESAM, Telemechanik, GEPA,Trihal
	8 компл.
	Ежедневно

	6
	Газовый выключатель 10 кВ, FB-4 ;10 кВ/6ЗОА, Электронные блоки управления и программирования, Защита МТО, МТЗ, по напряжению, тепловая.
	Gerin, BESAM, Telemechanik, GEPA,Trihal
	34 шт.
	Ежедневно

	7
	Оперативное питание YETA YETARED -VR 220VAC/ 50-Hz 12VDC/ 10A
	Турция
	1компл.
	Ежедневно

	8
	Еженедельная проверка контактных групп высоковольтных ячеек тепловизором и лазерным термометром
	Siemens, Merlin Gerin, BESAM
	56шт..
	1 раз в неделю

	9
	Ежемесячный контроль и учёт расхода электроэнергии счетчиков АСКУЭ «Энергомера» на базе счетчиков СЕ303 и снятии показаний активной и реактивной мощности (здания МБЦ -1, 2 секции) установленные в РП МТВК -10кВ яч.№9, яч.№10.
	Энергомера
	2 шт.
	1 раз в месяц

	10
	Ежемесячный контроль и учёт расхода электроэнергии счетчиков АСКУЭ «Энергомера» на базе счетчиков СЕ303 и снятии показаний активной и реактивной мощности (здания Ташкент Плаза -1, 2 секции) установленные в РП МТВК - 10кВ яч.№15, яч.№16.
	Энергомера
	2 шт.
	1 раз в месяц

	11
	Ежемесячный контроль и учёт расхода электроэнергии счетчиков АСКУЭ «Энергомера» на базе счетчиков СЕ303 и снятии показаний активной и реактивной мощности (здания по адресу Юнусабадский район, проспект А.Темура 107А) 1, 2 секции, установленные в РП МТВК - 10кВ яч.№13, яч.№14.
	Энергомера
	2 шт.
	1 раз в месяц

	12
	1 раз в 3 года плановые профилактические испытания в электроустановках выше 1000В (Лицензионная деятельность)
	
	Компл.
	Очередные 10.03.2026г.

	II
	Низковольтное оборудование Трансформаторная Подстанция – БЦ ячейки РУ-0,4кВ

	Иметь все необходимые допуски, удостоверение, свидетельства о сертификации, протоколы обучения, аттестации и сдачи экзаменов и обеспечить круглосуточное техническое обслуживание, эксплуатацию, текущий ремонт, замена и монтаж в электроустановках выше 1000В (персонал допущен к работам напряжением до и выше 1000В(иметь 3 - 4 квалификационные группы по электробезопасности и опыт работы на аналогичном оборудованиях не менее 5лет)

	1
	Низковольтное оборудование:
Трансформаторная Подстанция -БЦ ячеек РУ-0,4кВ
	Siemens, Merlin Gerin, BESAM, Telemechanik, GEPA
	17 ячеек в компл.
	Ежедневно

	2
	Компенсирующие устройства 800кВар-2 шт.
	Siemens
	112 шт.
	Ежедневно

	3
	Трансформатор тока 50/5А,100/5,160/5,800/5А
	Турция, Россия
	30 шт.
	Ежемесячно

	4
	Электронное оборудование и автоматика ячеек РУ-0,4кВ
	Siemens, Merlin Gerin, BESAM, Telemechanik, GEPA, Trihal
	47 шт.
	Ежедневно

	5
	Шинопроводов 0,4 кВ BUSBAR 
	ЕАЕ BUSBAR Systeme 800A-4000A
	> 250 м
	1 раз в неделю

	6
	Отсекающие рубильники с предохранителями на этажных вводах: 80А, 125А, 200А, 250А, 400А, 600А
	Siemens, Merlin Gerin, BESAM
	114 шт.
	1 раз в сутки

	7
	Электрооборудование электрощитовых помещений (с -3-подвального этажа по 16 этаж блоков А и С здания МБЦ)
	Merlin Gerin
	67 компл.
	1 раз в неделю

	8
	 Автоматы защиты вводные 3 полюсные:
200А, 150А, 125А, 100А, 80А,
Автоматы трех полюсные групповые 63А, 50А, 40А, 32А, 25А, 16А,
Автоматы групповые однополюсные: 50А, 40А, 32А, 25А, 16А, 10А, 6А
	Merlin Gerin
	3957 шт.
	Ежедневный обход

	9
	Контуры заземления, молниеотводы
	Merlin Gerin
	83 шт.
	1раз в квартал

	10
	Контур защитного и инструментального заземления и «Петли Фарадея»
	Merlin Gerin
	По всему периметру здания
	1 раз в квартал

	11
	1раз в 3года плановые профилактические испытания в электроустановках до и выше 1000 В
(Лицензионная деятельность)
	
	Компл.
	1 раз в 3года

	12
	Ежегодная поверка контрольно- измерительных приборов: Амперметры, V-Вольтметры, kV-Киловольтметры, Hz-частотомеры, в Узбекском национальном институте метрологии (Лицензионная деятельность)
	Siemens, Merlin Gerin, BESAM
	36 шт.
	1раз в год

	III
	Дизель генераторы марки Mercedes-Benz - 560КВА, мощностью 560КВА, (распределительные щиты с АВР (автоматическое включения резерва), блоки ОТР-11 (блоки контроля, управления и программирования работы дизель генераторов)

	Обеспечить круглосуточное техническое обслуживание, эксплуатацию, текущий ремонт, а также замену и монтаж дизель-генераторных установок Mercedes-Benz мощностью 560 кВА.
Исполнитель должен иметь допуск по электробезопасности не ниже III группы до 1000 В и опыт работы в данной сфере не менее 5 лет. В обязанности Исполнителя входит организация дефектовки дизель-генераторных установок, подбор и установка необходимых запасных частей и комплектующих.

	1
	Mercedes-Benz -560КВА дизель генератор 560КВА, (распределительные щиты с АВР (автоматическое включения резерва), блоки ОТР-11(блоки контроля, управления и программирования работы Дизель Генератора)
	Двигатель: Mercedes-Benz,
генератор: ISHBIR
	2 компл.
	Ежедневно

	2
	Техническое обслуживание, эксплуатация и текущий ремонт щитов автоматики, реле, АВР и программирование
	Mercedes-Benz
	2 компл.
	1 раз в неделю

	3
	Еженедельная прогонка Дизельных генераторов Mercedes-Benz -560КВА в «ТЕСТ» и под нагрузкой по 20минут
	Mercedes-Benz
	2 шт.
	1 раз в неделю

	4
	1раз в 3 года плановые профилактические испытания в электроустановках до 1000В (Лицензионная деятельность)
	
	2 компл.
	1 раз в 3года

	5
	При возникновении ситуаций неисправности дизель генератора 
	
	
	

	IV
	КИПиАД (контрольно-измерительные приборы и автоматика, диспетчеризация)

	Обеспечить круглосуточное техническое обслуживание, эксплуатацию и текущий ремонт КИПиАД (контрольно-измерительных приборов автоматики) (иметь допуски по электробезопасности 3 группа до 1000В и опыт работы не менее 5лет)

	1
	КИПиАД (контрольно-измерительные приборы и автоматика, диспетчеризация)
	Пр-во Европа, США
	> 1500 ед.
	ежедневно

	2
	Вести учёт и осуществлять постоянный контроль сроков поверки всех измерительных приборов, установленных в здании, включая своевременную подачу заявок, получение свидетельств о поверке и передачу документов Заказчику.
Эксплуатация приборов с истёкшим сроком поверки не допускается; ответственность за соблюдение сроков поверки несёт Исполнитель.
	Всех типов измерительных приборов
	389 шт.
	Очередные 10.03.2026г.

	V
	Технологического оборудования

	Персонал обязан обеспечить круглосуточное техническое обслуживание, эксплуатацию и текущий ремонт технологического оборудования (иметь допуски по электробезопасности 3 группа до 1000В и опыт работы не менее 5лет)

	1
	Панели МСС (панели технологического оборудования)  МСС-1  дизельной котельной -2шт., МСС-2 холодильных компрессорных установок -3шт., МСС-3 системы пожаротушения, МСС-4,5,6,7 приточно-вытяжная вентиляция 1 и 2 зоны здания МБЦ, МСС-8 система дымоудаления, подпора воздуха, МСС-9, 10 вытяжная вентиляция
	LANDIS & STAEFA
	16 компл.
	Ежедневно

	2
	Автоматы защиты вводные 3 полюсные:100А, 80А,
Автоматы трех полюсные групповые 63А, 50А, 40А, 32А, 25А, 16А, 
Автоматы групповые однополюсные: 50А, 40А, 32А, 25А
Магнитные пускатели и контакторы 16А, 25А, 32А, 40А, 50А, 63А, 80А
	Merlin Gerin
	956 шт.
	Ежедневный обход

	3
	Панели SBS (панели электронного управления и контроля параметров оборудования BAS) (BUILDING AUTOMATION SYSTEM)
	LANDIS & STAEFA
	12 шт.
	1 раз в неделю

	4
	Панель управления SBS1-109 (BUILDING AUTOMATION SYSTEM): NTOM,a.NKIDP/8,b.NKOD, ПанельNTIM,a.NKDG,b NKIA,c.NKIDP,
Панель NTOMS, а.NKOD,
b.NKOASA, Плата переходная NARB/A,
Блок NRUD/A, Фильтр питания JC2-0522A
	LANDIS & STAEFA
	537 шт.
	4 раза в месяц

	5
	1 раз в 3 года плановые профилактические испытания в электроустановках до 1000В
(Лицензионная деятельность)
	
	1 компл.
	Очередные 10.03.2026г.

	VI
	Приточно-вытяжной вентиляции и противопожарной вентиляции

	Обеспечить круглосуточное техническое обслуживание, эксплуатацию, текущий ремонт, замена и монтаж приточно-вытяжной вентиляции и противопожарной вентиляции (иметь допуски по электробезопасности 3 группа до 1000В и опыт работы не менее 5лет)

	1
	Воздушно-охладительные и отопительные установки (приточная вентиляция): АНU-1, 20900 m³/h, АНU-2, 11200 m³/h, АНU-3, 12600 m³/h, АНU-5, 8800 m³/h, АНU-6, 8800 m³/h, АНU-7, 42350 m³/h, АНU-8, 42000 m³/h, АНU-9, 9900 m³/h, АНU-10, 44350 m³/h, АНU-11, 44050 m³/h, АНU-12, 10000 m³/h, АНU-13, 21000 m³/h, АНU-14, 19800 m³/h
	ALARKO
	13 шт.
	Ежедневно

	2
	Приточно-вытяжная вентиляция
	ALARKO
	56 ед.
	Ежедневно

	3
	Комбинированная вентиляция приток-вытяжка:
(SF-1,2,3,4,5, GEF-1,2)
	AXIEL
	7 шт.
	1 раз в неделю

	4
	Вытяжная вентиляция 
(EF-1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14), KS-12, 8500 m³/h, BCR 186 3000 m³/h, 39FD340 10200 m³/h, KS-12, 10000 m³/h, KS-15, 15000 m³/h, KS-20, 18500 m³/h, KS-28, 35000 m³/h
	ALARKO
	13 шт.
	2 раз в неделю

	5
	Противопожарная вентиляция и система нагнетания (PF-1,3,4,6,7,8,9,10), Противопожарная вентиляция система дымоудаления (SEF-1,2,3,4,5,6,7): 30E 12/2P, 24FV2P, KS-30, KS-32, 24/E2P, 30E 1/2 .2
	AXIEL
	15 шт.
	1 раз в месяц

	6
	Системы распределения воздуховодов и сетевое оборудование (вентиляционные решетки, диффузоры, огне задерживающие и против дымные клапана-шибера)
	AXIEL
	31 компл.
	1 раз в месяц

	7
	Воздушно-тепловая завеса: ACU-1, LP-2000, ACU-1, LP-1000
	Balu
	6 шт.
	1 раз в месяц

	8
	1 раз в 3 года плановые профилактические испытания в электроустановках до 1000В (Лицензионная деятельность)
	
	56 ед.
	Очередные 10.03.2026г.

	VII
	Лифты пассажирские, сервисные и гидравлические, производство фирмы «KONE»

	Обеспечить круглосуточное техническое обслуживание, эксплуатацию и текущий ремонт лифтов: пассажирских, сервисных и гидравлических.
Иметь Лицензию на проведение освидетельствования и испытания сооружений и технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, для осуществления работ освидетельствования и испытания на территории Республики Узбекистан от Государственного Комитете Промышленной Безопасности.
Иметь Разрешение на монтаж, ремонт, пуско-наладку и эксплуатацию технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, для осуществления работ по монтажу, ремонту лифтов и эскалаторов на территории Республики Узбекистан от Государственного Комитета Промышленной Безопасности. (с допуском по электробезопасности 3группа до 1000В и аттестованы в качестве ответственных за организацию и безопасную эксплуатацию лифтов и ответственных за исправное состояние лифтов)
(Лицензионная и Разрешительная деятельность, опыт работы не менее 5лет)

	1
	Лифт гидравлический: ТО-1, ТО-2, ТО-3 (600кг/3ост/1,4м/сек)
	KONE
	2 шт.
	Ежедневно, еженедельно, ежемесячно

	2
	Лифт сервисный: ТО-1, ТО-2, ТО-3 (1250кг/19ост/2м/сек)
	KONE
	2 шт.
	Ежедневно, еженедельно, ежемесячно

	3
	Лифт пассажирский: ТО-1, ТО-2, ТО-3 (1250кг/19ост/2м/сек) 
	KONE
	1 шт.
	Ежедневно, еженедельно, ежемесячно

	4
	Лифт пассажирский: ТО-1, ТО-2, ТО-3 (1000кг/18ост/2м/сек) 
	KONE
	4 шт.
	Ежедневно, еженедельно, ежемесячно

	5
	Лифт пассажирский: ТО-1, ТО-2, ТО-3 (1000кг/16ост/2м/сек) 
	KONE
	7 шт.
	Ежедневно, еженедельно, ежемесячно

	6
	Шкафник: ТО-1, ТО-2, ТО-3 (100кг/3ост/1м/сек) 
	KONE
	2 шт.
	Ежедневно, еженедельно, ежемесячно

	7
	Диспетчерская связь с лифтов ТОС
	KONE
	16 шт.
	Ежедневно, еженедельно, ежемесячно

	8
	1 раз в 3 года плановые профилактические испытания в электроустановках до 1000В (Лицензионная деятельность)
	KONE
	16 шт.
	Очередные 10.03.2026г.

	VIII
	Освидетельствование лифтов, статические и динамические испытания лифтов под юридическим контролем Государственного Комитета Промышленной Безопасности

	Ежегодное освидетельствование и статические и динамические испытания лифтов под юридическим контролем Государственного Комитета Промышленной Безопасности
(Лицензионная деятельность, документы и допуски, опыт работы не менее 5лет)

	1
	Лифт гидравлический: ТО-1, ТО-2, ТО-3 (600кг/3ост/1,4м/сек)
	KONE
	2 шт.
	Ежегодно

	2
	Лифт сервисный: ТО-1, ТО-2, ТО-3 (1250кг/19ост/2м/сек) 
	KONE
	2 шт.
	Ежегодно

	3
	Лифт пассажирский: ТО-1, ТО-2, ТО-3 (1250кг/19ост/2м/сек) 
	KONE
	1шт.
	Ежегодно

	4
	Лифт пассажирский: ТО-1, ТО-2, ТО-3 (1000кг/18ост/2м/сек) 
	KONE
	4 шт.
	Ежегодно

	5
	Лифт пассажирский: ТО-1, ТО-2, ТО-3 (1000кг/16ост/2м/сек) 
	KONE
	7 шт.
	Ежегодно

	IX
	ГПМ (грузоподъемный механизм) J-200 и J-500 (грузоподъёмностью 200кг и 500кг/высота 60м) в комплекте с ПДУ и системой управления и контроля

	Обеспечить круглосуточное техническое обслуживание, эксплуатацию и текущий ремонт и проводить освидетельствование и статические и динамические испытания под юридическим контролем Государственного Комитета Промышленной Безопасности
(Лицензионная деятельность, иметь удостоверение и допуски, опыт высотных работ не менее 5лет)

	1
	ГПМ (грузоподъемный механизм) J-500 (грузоподъёмностью 500кг/высота 60м) в комплекте с ПДУ и системы управления и контроля
	Secalt
	1 шт.
	Ежемесячно, ежеквартально

	2
	ГПМ (грузоподъемный механизм) J-200 (грузоподъёмностью 200кг/высота 60м) с ПДУ и системы управления и контроля
	Secalt
	2 шт.
	Ежемесячно, ежеквартально

	3
	1раз в 3года плановые профилактические испытания в электроустановках до 1000В (Лицензионная деятельность)
	Secalt
	3 шт.
	Очередные 10.03.2026г.

	X
	Автоматическая система пожарной сигнализации и автоматическая система пожаротушения SIMPLEX 4100, пожарная сигнализация: Сигнал -20-1шт, ALTAY-2 ETC -8шт, Гранд Магистр 8 (версия 3), Гранд Магистр24 АРС (версия 2) -1шт, С2000-БИ исп.02 -1шт, С 2000-БКИ -1шт, УОТС-1-1шт.

	Обеспечить круглосуточное техническое обслуживание, эксплуатацию, текущий ремонт, замена и монтаж автоматической системы пожарной сигнализации и автоматической системы пожаротушения SIMPLEX 4100, 4003, Сигнал 20, УОТС-2, Магистр, Болид (с допуском по электробезопасности 3группа до 1000В и аттестованы в качестве ответственных за организацию и безопасную эксплуатацию АСПС и АСПТ и ответственных за исправное состояние АСПС и АСПТ)
(Лицензионная деятельность и опыт работы не менее 5лет)

	1
	Автоматическая система пожарной сигнализации и автоматическая система пожаротушения Simplex 4100
	Simplex
	1компл.
	Ежедневно, еженедельно, ежемесячно

	2
	Пожарные панели щиты FACP (20зон в каждой до 100датчиков)
	Simplex
	15 шт.
	Ежедневно, еженедельно, ежемесячно

	3
	Платы управления   SIMPLEX 4100: ASSY 565-247, ASSY 565-213, ASSY 565-330B, ASSY 562-976, ASSY 565-028, ASSY 562-974, ASSY 565-045, ASSY 562-856, ASSY 565-225C, ASSY 562-727, ASSY 565-333, ASSY 562-747, ASSY 562-898, ASSY 562-728, ASSY 562-894, ASSY 565-079, ASSY 562-907, ASSY 565-453
	Simplex
	212шт.
	ежемесячно

	4
	Дымовые датчики адресные Simplex 4100
	Simplex
	1270 шт.
	ежедневно

	5
	Тепловые датчики адресные Simplex 4100
	Simplex
	256 шт.
	ежедневно

	6
	Подложка датчиков 
	Simplex
	1526 шт.
	ежедневно

	7
	Ручные из вещатели адресные Simplex 4100
	Simplex
	104 шт.
	ежедневно

	8
	Звуковые оповещатели адресные Simplex 4100
	Simplex
	3600 шт.
	ежедневно

	9
	Контроль Zam Simplex 4100
	Simplex
	5 шт.
	ежедневно

	10
	Электрозадвижки подпора воздуха и дымоудаления
	Simplex
	69 шт.
	ежедневно

	11
	Датчики протока воды
	Simplex
	41 шт.
	ежедневно

	12
	Насосная системы пожаротушения JP и FP
	GRUNDFOS
	3 компл.
	еженедельно

	13
	Кабель специальный пожарный FIRE-ALARM CABLES STANDARD VDE-0815   
	J-Y(St)Y…Lg 2х2х0,8
	>20км.
	1 раз в месяц

	14
	Автономная само срабатывающая газовая система (12кг объем емкости) пожаротушения в ТП-БЦ РУ-10кВ/0,4кВ и ДГ) 
	CROSSTEL
	18 шт.
	1 раз в месяц

	15
	Автономная система пожаротушения АГС-6 в Болерной с автоматикой
	Турция
	1 компл.
	1 раз в месяц

	16
	Пожарная система (Сигнал-20-шлейфов)
	Россия
	1 компл.
	ежедневно

	17
	Пожарной системы УОТС-1 (для котельной) 
(1 шлейф)
	Россия
	1 компл.
	ежедневно

	18
	Дымовой датчик SD2003, Тепловой датчик 
ИП-106
	Россия
	168 шт.
	ежедневно

	19
	Проведение ежегодного типового регламента №1, №2, №3, №4:
	Simplex
	Компл.
	Ежедневно,
ежемесячно, ежеквартально, ежегодно

	20
	АСПС (автоматической системы пожарной сигнализации) пожарной системы SIMPLEX 4100 в здании Международного Бизнес Центра 
	Simplex
	Компл.
	Ежедневно, ежемесячно, ежеквартально, ежегодно

	21
	СОУЭ (системы оповещения и управление эвакуацией) людей при пожаре пожарной системы SIMPLEX 4100 в здании Международного Бизнес Центра
	Simplex
	Компл.
	Ежедневно,
ежемесячно, ежеквартально, ежегодно

	22
	АСПТ (автоматической системы пожаротушения) и установок водяного пожаротушения пожарной системы SIMPLEX 4100 в здании Международного Бизнес Центра  
	Simplex
	Компл.
	Ежедневно, ежемесячно, ежеквартально, ежегодно

	23
	АДУ (автоматики системы противодымной защиты) пожарной системы SIMPLEX 4100 в здании Международного Бизнес Центра
	Simplex
	Компл.
	Ежедневно, ежемесячно, ежеквартально, ежегодно

	24
	1 раз в 3 года плановые профилактические испытания электрооборудование и кабельной трассы АСПС, и АСПТ (Лицензионная деятельность)
	Simplex
	41 шлейф
	Очередные 10.03.2026г.

	25
	Контроль и периодическое обслуживание системы автоматического пожаротушения пожарных шкафов
	Simplex
	164 шт.
	ежедневно

	26
	Контроль и периодическое обслуживание системы автоматического пожаротушения пожарных крана
	Simplex
	324 шт.
	1 раз в месяц

	27
	Контроль и периодическое обслуживание системы автоматического пожаротушения спринклер головок пожаротушения
	Simplex
	3100 шт.
	1 раз в месяц

	XI
	Электрооборудования системы контроля доступа и видеонаблюдения

	Обеспечить круглосуточное техническое обслуживание, эксплуатацию и текущий ремонт   электрооборудования системы контроля доступа и видеонаблюдения
(опыт работы не менее 5 лет)

	1
	Электропитание системы видеонаблюдения в комплекте с вспомогательным оборудованием
	Пр-во Корея и Китай
	250 шт.
	1 раз месяц

	2
	Электропитание система контроля комплекте с вспомогательным оборудованием
	Пр-во Китай
	10 шт.
	1 раз месяц

	3
	1 раз в 3года плановые профилактические испытания технологическое электрооборудование. (Лицензионная деятельность)
	Сборные, Россия, Корея, Китай
	250 шт.
	Очередные 10.03.2026г.

	XII
	Холодильно-компрессорные установки Carrier в комплекте с вспомогательным 
холодильным оборудованием

	Обеспечить круглосуточное техническое обслуживание, эксплуатацию и текущий ремонт сезонное холодильно-компрессорных установок «Carrier» в комплекте с вспомогательным оборудованием (иметь допуски по электробезопасности 3 группа до 1000В, опыт работы не менее 5лет)

	1
	Холодильная установка в комплекте: Модель 30HXC3700047-ЕЕ с микропроцессорным управлением ОP12AS холодопроизводительность 1290 квт, мощность 184кВт
	Carrier
	2 компл.
	Ежедневно в течении 7- месяцев (с апреля по ноябрь)

	1.1.
	Холодильная установка в комплекте: CARRIER 30 XW - 1352B0010 с микропроцессорным управлением, холодопроизводительность 1352 квт., мощность 174кВт
	Carrier
	1 компл.
	Ежедневно в течении 7- месяцев 
(с апреля по ноябрь)

	2
	Электрооборудование градирни (увлажнение воздух ВРС-50, 1100000 ккал/ч Мощность 
2х15 квт
	«Mc Quay»
	3 компл.
	Ежедневно в течении 7- месяцев (с апреля по ноябрь)

	3
	Электронное оборудование холодильно-компрессорной установки (Плата управления и контроля работы компрессоров чиллеров) (COUPER L ALIMENTATION DES CIRCUIT DE PUISSANCE ET DE CONTROLE AVANT DE DECONNECTER- HN 67LM100
	«Carrier»
	10 шт.
	1 раз в неделю

	4
	Установка умягчения водопроводной воды.
Катионитовый умягчитель «Econominder 9500»: Счётчик расхода умягченной воды, Электромеханический блок автоматики, Фильтры по 300 литров. загруженные катионитом, Полиэтиленовый солевой бак 330 литров
	ECONOMINDER
	5 шт.
	ежедневно

	5
	Плановая чистка конденсаторов чиллера хим. Реактивами
	
	3 шт.
	1раз в 2 года

	XIII
	Фанкойлы напольные и потолочные

	Обеспечить круглосуточное техническое обслуживание, эксплуатацию, текущий ремонт, замена и монтаж напольных и потолочных фанкойлов (иметь допуски по электробезопасности 3 группа до 1000В и опыт работы не менее 5лет)

	1
	Напольные и потолочные фанкойлы
	Midea, Shivaki
	780 шт./9 шт.
	еженедельно

	2
	Насосы циркуляционные конденсаторов чиллеров: Mega 125-250-258, Q=254 m³/h H=18 m, 22 квт, Насосы циркуляционные испарителей зоны-1 и зоны-2: Mega 125-250-246, Q=206 m³/h H=17 m, 15 квт, Q=34,5 m³/h H=9 m, 7,5 квт
	KSB
	11 шт.
	ежедневно

	3
	Теплообменник: GX-100-240, Расширительные сосуды: M 5200 литр ЕТ-06, М 2800 литр ЕТ-07
	SWEP
FLAMCO
	3 компл.
	ежедневно

	4
	Системы испарителей для зоны-1 и зоны-2
	ALARКO
	2 компл
	ежедневно

	5
	Морозильных и холодильных камер 
	ALARКO
	8 шт.
	ежемесячно

	6
	Сплит систем: 18т.с. BTU -24т.с.BTU (режим только лето)
	BEKA, GREE, YORK, ARTEL
	27 шт.
	Ежедневно в течении 7- месяцев (с апреля по ноябрь)

	7
	Автоматики управления климат-контролем 
	ALARКO
	7 шт.
	ежемесячно

	8
	Электронные блоки управления и контроля температурных режимов фанкойлов Midea 
	Midea
	780 шт.
	ежедневно

	9
	Колонный кондиционер
	Midea
	2 шт.
	ежедневно

	10
	Систематическая чистка фильтров фанкойлоов Midea
	Midea
	От 20 шт. до 50 шт.
	ежемесячно

	11
	1раз в 3года плановые профилактические испытания в электроустановках до 1000В (Лицензионная деятельность)
	
	780 шт.
	Очередные 10.03.2026г.

	XIV
	Электронное оборудование управления, контроля и программирования

	Обеспечить круглосуточное техническое обслуживание, эксплуатацию и текущий ремонт электронного оборудования, управления, контроля и программирования (иметь допуски по электробезопасности 3 группа до 1000В и опыт работы не менее 10лет)

	1
	Электронное оборудование и системы программирования
	Siemens, Merlin Gerin, BESAM, Telemechanik, GEPA, ABB, TELEMECHANIK, Chnaider, GEMTA GU BKS, Philips
	Более 500 компл
	Ежедневно, ежемесячно, ежеквартально, ежегодно

	2
	Чистка от пыли платы управления
	Siemens, Merlin Gerin, BESAM, Telemechanik, GEPA, ABB, TELEMECHANIK, Chnaider, GEMTA GU BKS, Philips
	Более 500 компл
	Ежедневно, ежемесячно, ежеквартально,
ежегодно

	3
	Инсталяция программ, проверка рабочих параметров, сброс и перезагрузка
	Siemens, Merlin Gerin, BESAM, Telemechanik, GEPA, ABB, TELEMECHANIK, Chnaider, GEMTA GU BKS, Philips
	Более 500 компл
	Еженедельно,
ежемесячно, ежеквартально, ежегодно

	XV
	Системы светотехнического оборудования в комплекте с осветительными арматурами

	Обеспечить круглосуточное техническое обслуживание, эксплуатацию и текущий ремонт систем светотехнического оборудования, осветительных арматур (иметь допуски по электробезопасности 3 группа до 1000В и опыт работы не менее 5 лет)

	1
	Светотехническое оборудование осветительная арматура, лампы освещения, дроссели, стартеры, LED панели, светодиодные и ЭС
	Philips
	По зданию
	Ежедневно

	2
	Системы гарантированного электропитания и аварийного освещения здания
	Lеgrand
	По зданию
	Ежедневно

	3
	Регулятор освещения DIMMER и Таймер освещения
	Турция
	72 шт.
	1 раз месяц

	4
	Осветительные арматуры
	Philips
	14554 шт.
	ежедневно

	5
	Лампы освещения всех типов: ЛБ18Вт, ЛБ30Вт, ЛБ36Вт, 150Вт,300Вт, 40Вт.60Вт, LED светильники, Светодиодные ELT 9Вт, 10Вт, 18Вт, 20Вт, Галогенновые лампы 20вт/12в/50Вт/12В, ЭС 5Вт.7Вт.9Вт.12Вт, лампы компактные люмин. PLC 26Вт, ДРЛ 125Вт, Лампа Филинея 235В/35Вт, Металлогалогеновые лампы 150Вт,300Вт,400Вт, Аварийное освещение EXIT
	Philips, Китай
	19 039 шт.
	Ежедневно,
Еженедельно, 1 раз в месяц

	6
	Адапторы, 48Вт,60Вт, дроссели 13Вт, 18Вт, 30Вт, 36Вт, 125Вт, 150Вт, 400Вт, Стартеры 18W, 30Вт, 36Вт
	Philips, Tridonics
	14 214 шт.
	1 раз в месяц

	7
	Выключатель 10А/250В, Импульсное реле 16А/250В 
	Merlin Gerin, Lеgrand, Viko
	1191 шт.
	1 раз в месяц

	8
	Наружная подсветка фасада здания управляемый DMX Controller-512
	Griven, Kolorado, Kolorstream, Kaleido, Kolorclip.
	27 шт.
	1 раз в месяц

	9
	Электропитания люстры и вспомогательного оборудования люстры
	
	1 компл.
	1 раз в месяц

	10
	1 раз в 3 года плановые профилактические испытания в электроустановках до 1000В (Лицензионная деятельность)
	
	По зданию
	Очередные 10.03.2026г.

	XVI
	Кухонное электрооборудование и кухонное холодильное оборудование

	Обеспечить круглосуточное техническое обслуживание, эксплуатацию и текущий ремонт кухонного электрооборудования и кухонного холодильного оборудования (иметь допуски по электробезопасности 3 группа до 1000В и опыт работы не менее 5лет)

	1
	Кухонное электрооборудование: вводные и групповые щиты электропитания кухонного оборудования, это электрические плиты, котлы, выпечные шкафы, печи, вытяжная вентиляция и.д.р.
	Турция, Европа
	По Ресторану, Кафе и Бару
	еженедельно

	2
	Кухонное электрооборудования (эл.плиты, выпечные шкафы , печи, и т.д.) и кухонного холодильного оборудования (прилавки, холодильники, морозильные и холодильные камеры) Ресторана, Кафе и Бара
	Турция, Европа
	Всех объектах АО «Международный Бизнес Центра»
	еженедельно

	3
	1раз в 3года плановые профилактические испытания в электроустановках до 1000В (Лицензионная деятельность)
	
	компл
	Очередные 10.03.2026г.

	XVII
	Электродвигатели: циркуляционные, дренажные, вентиляции, насосов 
центробежных, увлажнения

	Обеспечить круглосуточное техническое обслуживание, эксплуатацию и текущий ремонт силового оборудование (иметь допуски по электробезопасности 3 группа до 1000В и опыт работы не менее 5лет)

	1
	Электродвигателей приточно-вытяжной вентиляции и насосов центробежных, циркуляционных, дренажных, подпор воздуха, дымоудаления, климат контроль-более 190 шт.
	Siemens, ALARKO, KSB, SWEP, «GRUNDFOS»
	По зданию
	Ежедневно. еженедельно

	2
	Электродвигатели насосов: центробежных, дренажных, циркуляционных, увлажнения (0,25кВт – 110 кВт)
	Siemens, ALARKO, KSB, SWEP, «GRUNDFOS»
	168 шт.
	Ежедневно. еженедельно

	3
	Автомат 1х6А-1х63А, Автомат 3х20А-3х80А, Автомат 3х100А-3х630А, Контакторы от 80А до 250А, Магнитный пускатель 10А-80А, Тепловое реле 6,3А- 80А, Рубильники этажные шинопровода 250 -630А
	ABB, Siemens, TELEMECHANIK, Merlin Gerin, Chnaider, GEMTA
	4161 шт.
	Еженедельно

	4
	Пакетный выключатель, Кнопка управления XB7EA; 
-250, одношифтовые
	ABB, Siemens, TELEMECHANIK, Merlin Gerin, Chnaider, GEMTA
	561 шт.
	Еженедельно

	5
	Источник Бесперебойного Питания UPS 1х10KVA, 1х 6KVA, 8х1,6KVA, 4х1,1KVA и 36х0,6KVA, Стабилизатор напряжения 10КВА, Аккумуляторы 12В/24В/ 4А/7А/17А/180А
	Siemens
	48 шт.
	Еженедельно

	6
	Силовая розетка 16А/250В Legrand
	Legrand, VIKO,
	8736 шт.
	Еженедельно

	7
	Предохранитель S 51 100 2A,17А, NHOO 125А,63А-630А
	ABB, Siemens, Merlin Gerin, Chnaider,
	784 шт.
	Еженедельно

	8
	1раз в 3года плановые профилактические испытания в электроустановках до 1000В
(Лицензионная деятельность)
	
	компл
	Очередные 10.03.2026г.

	XVIII
	Инженерные коммуникации и кабельные трассы, кабельные каналы и лотки

	Обеспечить круглосуточное техническое обслуживание, эксплуатацию, текущий ремонт, замена и монтаж кабельных трасс, каналов и лотков (иметь допуски по электробезопасности 3-4 группа до и выше 1000В
и опыт работы не менее 5лет)

	1
	Кабельной канализации по территории офисов и зон общего пользования проверка целостности люков, горловин телефонных колодцев, кронштейнов, консолей в телефонных колодцах, мест ввода асбоцементных труб в телефонные колодцы,  заделки вводов в здания, заделки горловины телефонных колодцев, заделки мест соединения нижней и верхней частей телефонных колодцев.
	Lеgrand
Siemens, Merlin Gerin, BESAM
	По зданию и прилегающей территории
	1 раз в 6 месяцев

	2
	Шинопровод BUSBAR
	ЕАЕ
	250 м
	1 раз в месяц

	3
	Силовых кабелей сечением S: от 4х 240мм2 до 4х 4мм2, 3х2,5мм2, 3з1,5мм2, 2х2,5мм2,2х1мм2
	Siemens
	>320 000м
	Очередные 10.03.2026г.

	4
	Кабель UTP 5-сат- UTP 3-сат-
	Siemens
	> 29 212м
	1 раз в год

	5
	1раз в 3года плановые профилактические испытания в электроустановках до и выше 1000В
(Лицензионная деятельность)
	
	По зданию
	Очередные 10.03.2026г.

	XIX
	Автоматизированные водогрейные котлы: EMEL KAZAN» на дизельном топливе, теплопроизводительность 6 Гкал/час в комплекте с вспомогательным котельным электрооборудованием

	Обеспечить круглосуточное техническое обслуживание, эксплуатацию и текущий ремонт котельного электрооборудования и вспомогательного оборудования (с допуском по электробезопасности 3группа до 1000В и аттестованы в качестве ответственных за организацию и безопасную эксплуатацию сосудов работающих под давлением и ответственных за исправное состояние сосудов работающих под давлением и опыт работы не менее 5 лет)

	1
	Автоматизированные водогрейные котлы: EMEL KAZAN» на дизельном топливе, теплопроизводительность 6 Гкал/час
	EMEL KAZAN
	2 шт.
	ежедневно 

	2
	Дутьевые вентиляторы: N=30 квт. n=2800 об/мин,
	KSB
	2 шт.
	ежедневно 

	3
	Горелка «GUENOT» с топливной системой: Автоматика СС-802, 
расход топлива до 720 кг/час, N=2,8 квт,
	«GOKCE GUENOT»
	2 шт.
	ежедневно 

	4
	Циркуляционные насосы котла 
HWCP-1: ETA 100-20-205, N=5,5 квт,
Q=125 m³/h , H=10,5 м
	KSB
	3 шт.
	ежедневно 

	5
	Расширительные сосуды мембранного типа ET-1 с компрессорами: ЕТ-01M 3500 литр, М 600 литр, К 300, N=1,5 квт
	FLAMCO
	6 шт.
	ежедневно 

	6
	Топливохранилище Топливные резервуары: V=60000 литров
Вытяжной вентилятор: BCR-186, N=1.5 квт Q=3000 m³/h
Насосы перекачки топлива в котельную Lop-1, Lop-2: SDY-5, Q=6 m³/h N=1.5 квт H=30м,
Насосы перекачки топлива в Дизель генераторную: SDY-4, Q=4 m³/h N=1.5 квт H=30м
	Standart Pump
Standart Pump
	6 шт.
	1 раз в неделю

	7
	Система распределительных трубопроводов котельного замкнутого контура и сетевое оборудование (запорная регулирующая аппаратура, манометры, термометры) - раздающий и приемный коллектора
	Европа, Россия и Турция
	2 шт.
	ежедневно

	8
	Контур фанкойлов 1-зоны и 2- зоны с теплообменником, расширительным сосудом и циркуляционными насосами: HEX-1, GX-12-32, ET-2, VSP 425/4.0, Насосы N=1,1 квт, Q=17,2 m³/h, H=8 m 
	SWEP
FLAMCO
KSB
	10 шт.
	ежедневно

	9
	Контур отопления 1- зоны и 2- зоны с теплообменником, расширительным сосудом и циркуляционными насосами: HEX-2, GX-51-147, ET-2, М 6700, Насосы N= 4,0 квт, Q=72 m³/h, H=10 м
	SWEP
FLAMCO
KSB
	10 шт.
	ежедневно

	10
	Контур отопления Шопинг Центра с теплообменником, расширительным сосудом и циркуляционными насосами: HEX-8, GX-91-69, ET-8, М 3500, V-B 180, Насосы N=5.5 квт, Q=30 m³/h, H=30 m
	SWEP
FLAMCO
FLAMCO
KSB
	7 шт.
	Временно отключен

	11
	Контур отопления Узинкомцентра с теплообменником, расширительным сосудом и циркуляционными насосами: HEX-9, GX-42-81, ET-9, М 1600, V-B 180, Насосы N= 3,0 квт, Q=20 m³/h, H=20 m
	SWEP
FLAMCO
FLAMCO
KSB
	5 шт.
	ежедневно 

	12
	Система отопления радиаторов с распределительными трубопроводами и арматурой: РК-500,600,900, Насосы N= 0,37 квт, Q=13 m³/h, H=4 m, Насосы N= 0,55 квт, Q=23,4 m³/h, H=4 m
	KSB
	4 шт.
	
ежедневно

	13
	Система горячего водоснабжения (ГВС) ЗОНЫ-I и ЗОНЫ-2 с теплообменниками, циркуляционными насосами и запорно-регулирующей аппаратурой, манометрами и термометрами: HEX-5, GX-12-33, KSB-5-160-173Насосы N=0,75 квт, Q=9 m³/h, H=8 m               HEX-6, GX-12-16, KSB-5-160-168
Насосы N= 0,55 квт, Q=3,1 m³/h, H=8 m
	SWEP
KSB
	7 шт.
	ежедневно 

	14
	1 раз в 3года плановые профилактические испытания в электроустановках до 1000В (Лицензионная деятельность)
	
	компл
	Очередные 10.03.2026г.

	15
	Электрические тепловые завесы 15кВт и 30кВт
( с стационарными пультами управления)
	Лидер Россия, Китай
	5 шт.
	В осенне-зимний период

	16
	Электрические пушки нагнетатели BILO DHP -P2-15
	Китай
	2 шт.
	В осенне-зимний период

	XX
	Системы водоснабжения ХВС (холодного водоснабжения и вспомогательного оборудования и сантехнического оборудования

	Обеспечить круглосуточное техническое обслуживание, эксплуатацию, текущий ремонт, замена и монтаж оборудования системы водоснабжения ХВС (холодного водоснабжения) и вспомогательного оборудования и сантехнического оборудования (допуски по электробезопасности 2- 3 группы до 1000В и опыт работы не менее 5 лет

	1
	Два накопительных танка V=325 м³ подпитываемых из Гор водопровода через водомерный узел с 2-мя счетчиками: 
Танк V=325 м³
	Пр-во Турция
	2 шт.
	ежедневно

	2
	Автоматизированная подкачивающая станция водоснабжения зоны-1 и зоны-2 и распределительные коллектора с арматурой: Высоконапорные насосы 6 бар, Автоматика-процессорная плата CS-1000, Демпфирующий расширительный мембранный бак 1000 литров, Высоконапорные насосы 10 бар
	«GRUNDFOS»
HUDRO 1000
IMERA
«GRUNDFOS»
FLAMCO
	10 шт.
	ежедневно

	3
	Система отводящей канализации из туалетных и кухонных помещений через раковины и трапы в сборные стояки и хозфекальную канализацию до выводов из здания, а также КПП 1 и КПП2: унитазы, писсуары, умывальники,смесители душевых
	VITRA
	577 шт.
	ежедневно

	4
	Дренажные ямы минус третьего этажа: Дренажные насосы Насосы N=2,4 квт, Q=10 m³/h, H=15 m:, Жироуловители
	Arna Drainer
	15 шт.
	ежедневно

	5
	Катионитовые водоумягчители воды для заполнения умягченной водой всех замкнутых систем здания, градирен и малого фонтана в атриуме.
	«ECONOMINDER -9500»
	1 компл
	ежедневно

	6
	Жироуловителей кафе и ресторана.  Обслуживание и периодическая очистка хозфекальной канализации  
	«GRUNDFOS»
	2-Компл.
	1 раз в неделю

	7
	Хозфекальной канализации здания от трапов до выпусков из здания.
	FLAMCO
	156 шт.
	

	8
	Колодцы хозфекальной канализации вплоть до горканализации. Периодический осмотр и при необходимости очистка ливневой канализации.
	«GRUNDFOS»
	
	1 раз в неделю

	9
	Оборудование малого гранитного фонтана в атриуме и насос, накопительную емкость 750 л., 2 регулирующих клапана. 
	Турция
	1 компл.
	ежедневно

	13
	Умывальники
	Турция
	219 шт.
	ежедневно

	14
	Унитазы
	Турция
	205 шт.
	ежедневно

	15
	Писсуары
	Турция
	131 шт.
	ежедневно

	16
	Мойки со смесителями
	Турция
	32 шт.
	еженедельно

	17
	Смесители душевых кабинок
	Турция
	17 шт.
	еженедельно

	18
	Ванны со смесителями
	Турция
	31 шт.
	ежедневно

	19
	Дренажные приямки
	Турция
	15 шт.
	еженедельно

	20
	Приямки жироуловителей
	Турция
	4 шт.
	еженедельно

	21
	Снятие показаний по водомерным счетчикам здания и сдача отчета Водоканалу о расходе водопроводной воды – ежемесячно. Составление и сдача отчета по форме 2 – топливо – ежеквартально. 
	
	2 шт.
	1 раз в месяц

	22
	Запорные и отсекающие арматуры.
	
	112 шт.
	1 раз в месяц

	23
	Потолочных и напольных фанкойлов в конференц залах
	Midea
	48 шт.
	1 раз в месяц

	24
	Вентиляционных решеток фанкойлов в конференц залах
	Midea
	100 шт.
	1 раз в месяц

	25
	Отопительных радиаторов
	Турция
	313 шт.
	1 раз в месяц

	26
	Снятие показаний по водомерным счетчикам по зданию и сдача отчета Водоканалу о расходе водопроводной воды – ежемесячно. Составление и сдача отчета по форме
	
	2 компл.
	1 раз в месяц

	XXI
	Автоматических распашные/круговые двери

	Круглосуточное контроль работы автоматических распашные/круговые ролетные дверей иметь опыт работы не менее 5лет

	1
	Пуска наладка и переключение режима дверей/ визуальный технический осмотр 
	Record
	2 компл.
	ежедневно

	2
	Автоматические распашные двери барабанным вращением (ролетные) с приводом и электронным управлением
	Record
	2 компл.
	еженедельно

	3
	1 раз в 3года плановые профилактические испытания в электроустановках до 1000В (Лицензионная деятельность)
	Record
	2 компл.
	1 раз в месяц

	XXII
	Инфракрасные сенсоры датчиков движения и электрооборудование спутникового ТВ

	Обеспечить круглосуточное техническое обслуживание, эксплуатацию и текущий ремонт   инфракрасных сенсоров движения (датчиков) и электрооборудование спутникового ТВ (иметь допуски по электробезопасности 3 группа до 1000В и опыт работы не менее 5лет

	1
	Электронный инфракрасный сенсор движения для включения освещения (потолочный) STARLUX ST41
	Производство Китай
	95 шт.
	ежедневно

	2
	Электронный инфракрасный сенсор движения для включения освещения (потолочный) STARLUX ST45А
	Производство Китай
	30 шт.
	ежедневно

	3
	Электронный инфракрасный сенсор движения для включения освещения (потолочный) STARLUX STО5С
	Производство Китай
	130 шт.
	ежедневно

	4
	Систематический ремонт и регулировка интервала времени включения датчика движения
	Производство Китай
	255 шт.
	еженедельно

	5
	Электрооборудование спутникового телевидения
	Различных европейских фирм
	>65каналов
	ежедневно

	6
	Электропитание большого ТВ экрана 
	Китай
	1 компл.
	Еженедельно
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ОБЪЕКТ:
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ МТВК-ЦП МТВК, РАСПОЛОЖЕННОЕ ПО АДРЕСУ: Г.ТАШКЕНТ, ЮНУСАБАДСКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ А.ТЕМУРА,107Б;
- дата ввода в эксплуатацию 1998 г.;
- дата выпуска оборудования 1996 – 1997 г.г.

	Площадь ЦП МТВК – 15 992,83 м2
Установленная мощность токоприемников БЦ – 525 кВт
Расчетная мощность – 525 кВт
Из них силовая нагрузка составляет – 440 кВт
Освещение 85 кВт
Категория электроснабжения – 2

	I
	Вводной распределительный щит РУ-0,4кВ

	Обеспечить круглосуточное техническое обслуживание, эксплуатацию и текущий ремонт РУ-0,4кВ (иметь допуски по электробезопасности 3-4 группа до и выше 1000В и опыт работы не менее 5лет)

	1
	Низковольтное оборудование    вводной щит   РУ-0,4 кВ: 3Р 1250А, 3Р 800А (В гостинице, бывший Интерконтинеталь)
	Merlin Gerin,
	2 шт.
	1 раз неделю



	2
	Низковольтный оборудования вводной щит РУ-0,4 кВ ГРЩ-1, 2 (групповой распределительный щит) АГРЩ-1,2
	ABB, Siemens, TELEMECHANIK, Merlin Gerin, Chnaider
	2 компл.
	

Ежедневно, еженедельно, ежемесячно

	3
	Компенсирующие устройства 2х65кВар-2шт.
	Siemens
	2 компл.
	Ежедневно, еженедельно, ежемесячно

	3
	Электронного оборудования и автоматики ячеек 
РУ-0,4кВ
	ABB, Siemens, TELEMECHANIK, Merlin Gerin, Chnaider
	12 шт.
	еженедельно, ежемесячно

	4
	Электрооборудование   насосной фонтана ЦП МТВК
	ABB, Siemens, TELEMECHANIK, Merlin Gerin,
	компл.
	Сезонно с марта по ноябрь

	5
	Контуры заземления и контуров защитного и инструментального заземления
	Турция
	компл.
	1 раз в год

	6
	1раз в 3года плановые профилактические испытания в электроустановках до 1000В (Лицензионная деятельность)
	
	компл.
	Очередные 10.03.2026г.

	7
	Ежемесячное измерение контроля и учета расхода электроэнергии счетчиков АСКУЭ на базе счетчиков СХ518 и снятия показаний
	
	2 шт.
	1 раз в месяц

	II
	КИПиАД (контрольно измерительные приборы автоматика)

	Обеспечить круглосуточное техническое обслуживание, эксплуатацию и текущий ремонт КИПиАД (контрольно измерительные приборы автоматика и диспетчеризация)
(иметь допуски по электробезопасности 3 группа до 1000В и опыт работы не менее 5лет)

	1
	Оборудование КИПиАД (контрольно измерительные приборы автоматика диспетчеризация)
	ABB, Siemens, TELEMECHANIK, Merlin Gerin, Chnaider
	> 40 ед.
	ежедневно,
еженедельно,
ежемесячно

	2
	1 раз в 3года плановые профилактические испытания в электроустановках до 1000В (Лицензионная деятельность)
	
	компл.
	Очередные 10.03.2026г.

	III
	Электронное оборудование управления, контроля и программирования

	Обеспечить круглосуточное техническое обслуживание, эксплуатацию и текущий ремонт Электронное оборудование управления, контроля и программирования
(имеют допуски по электробезопасности 3группа до 1000В) и опыт работы не менее 5лет

	1
	Электронного оборудования и программирования
	ABB, Siemens, TELEMECHANIK, Merlin Gerin, Chnaider
	17 ед.
	еженедельно

	2
	1раз в 3года плановые профилактические испытания в электроустановках до 1000В (Лицензионная деятельность)
	
	17 ед.
	Очередные 10.03.2026г.

	IV
	Система светотехнического оборудования ЦП МТВК и осветительных арматур и лампы освещения, прожекторов подсветки

	Обеспечить круглосуточное техническое обслуживание, эксплуатацию и текущий ремонт система светотехнического оборудования ЦП МТВК и осветительных арматур и лампы освещения
(иметь допуски по электробезопасности 3группа до 1000В и опыт работы не менее 5лет

	1
	Таймер освещения
	Siemens,
AELIFV TB388
	14 шт.
	Ежедневно по графику

	2
	Торшеры уличного освещения 
	Турция
	235 шт.
	ежедневно

	3
	Электропроводка освещения ЦП МТВК
	Siemens, Узбекистан
	Более
15 км
	Ежедневно, еженедельно, ежемесячно

	4
	Грибки уличного электроснабжения 380В/25А,220В/16А
	Турция
	7 шт.
	1 раз в месяц

	5
	Наружная подсветка фасада здания. управляемый
DMX Controller-512
	Griven, Kolorado
	19 шт.
	еженедельно, ежемесячно

	6
	Наружная подсветка фонтана ЦП МТВК управляемый
DMX Controller-512
	Griven, Kolorado
	5 шт.
	еженедельно, ежемесячно

	7
	Подсветка фасада здания прожектора Lider 400Вт
	Lider
	32 шт.
	еженедельно, ежемесячно

	8
	Подсветка ЦП МТВК прожектора 50Вт и 100Вт
	Китай
	145 шт.
	

	9
	1 раз в 3года плановые профилактические испытания в электроустановках до 1000В (Лицензионная деятельность)
	
	компл.
	Очередные 10.03.2026г.

	V
	Сезонная система орошения газонов и зелёных насаждений (общая площадь 5 га.)

	Обеспечить круглосуточное техническое обслуживание, эксплуатацию и текущий ремонт системы орошения газонов и зелёных насаждений (общая площадь 5 га.)
(иметь допуски по электробезопасности 2 группа до 1000В и опыт работы не менее 5лет)

	1
	Накопительная ёмкость Железобетонная ёмкость 60 м³
	
	1 шт.
	Ежедневно сезонно с марта по ноябрь

	2
	Количество карт орошения и поливочных сплинкеров
	PGP AD, HUNTER, MAXI- PAW
	32 карты
	Ежедневно сезонно с марта по ноябрь

	3
	Сплинкер мод PGP AD, Сплинкер мод HUNTER 17A Сплинкер мод MAXI- PAW 
	PGP AD, HUNTER, MAXI- PAW
	745 шт.
	Ежедневно сезонно с марта по ноябрь

	VI
	Фонтан Центральной Площади МВТК

	Обеспечить круглосуточное техническое обслуживание, эксплуатацию и текущий ремонт Фонтан Центральной Площади МВТК.
(иметь допуски по электробезопасности 3 группа до 1000В и опыт работы не менее 5лет)

	1
	Объем бассейна и фонтана и состав  
	SALEM
	700 м³
	Ежедневно сезонно с марта по ноябрь

	2
	Насосы фонтана:
1.SNK-200-400 N=110 квт.
Q=600 m³/h, H=40 м., 2 SNС-200-260 N=45 квт.
Q=510 m³/h, H=15 м. 3. SNС-125-315 N=30 квт.
Q=200 m³/h, H=30 м., 4. SNС-150-250 N=30 квт.
Q=450 m³/h, H=15 м. 5. SNС-125-315 N=30 квт.
Q=200 m³/h, H=15 м. 6. SNС-150-250 N=30 квт.
Q=420 m³/h, H=15 м.
	Siemens, GRUNDFOS
	7 шт.
	Ежедневно сезонно с марта по ноябрь или по графику включения

	3
	Сопла фонтана
	
	164 шт.
	Ежедневно сезонно с марта по ноябрь или по графику включения

	4
	Ежедневное включение по утвержденному графику, с регулировкой давления фонтана и ежемесячное его мытьё со сбросом воды и последующее заполнение водой
	
	1 компл.
	По графику

	5
	Автоматика насосов: контакторы, автоматы защиты, галетные переключатели
	Siemens
	39 шт.
	ежедневно

	VII
	Топливохранилище МБЦ на ЦП МТВК со стороны ул.Олчазор

	Круглосуточный контроль топливохранилища МБЦ (уборка, проверка насосов, средств автоматики); приём топлива через приёмный приямок и приёмные патрубки в цистернах №1 и №2 (по 60 000 литров). Замеры уровней топлива рулеткой с лотом до и после приёма и перекачки топлива. Ежемесячно снятие остатков совместно с завскладом организации в каждой цистерне.
(иметь допуски по электробезопасности 3 группа до 1000В и опыт работы не менее 5лет)

	1
	Постоянная уборка и поддержание топливохранилище в чистоте и порядке. 
	
	Компл.
	Ежедневно, еженедельно, ежемесячно

	2
	 Постоянная проверка работы насосов, средств автоматики
	
	Компл.
	Ежедневно, еженедельно, ежемесячно

	2
	Приём топлива через приёмный приямок и приёмные патрубки в цистернах №1 и №2 (по 60 000 литров
	
	Компл.
	Ежедневно, еженедельно, ежемесячно

	3
	Замеры уровней топлива рулеткой с лотом до и после приёма и перекачки топлива и ежедневного расхода.
	
	Компл.
	При приеме и откачки топлива и ежедневн. работе

	4
	Ежемесячно снятие остатков совместно с завскладом Компании в каждой цистерне
	
	2 компл.
	Ежедневно, еженедельно, ежемесячно

	6
	Снятие показаний по водомерным счетчикам по зданию и сдача отчета Водоканалу о расходе водопроводной воды – ежемесячно. Составление и сдача отчета по форме 2 
	
	1 компл.
	1 раз в месяц

	7
	Электрооборудование и автоматика насосного оборудование: групповые щиты, трансформаторы напряжения
	Siemen, Россия
	Компл.
	еженедельно

	VIII
	Электрооборудование скважных насосов ЭЦВ -6-6,3-85 в комплекте с автоматикой 
со стороны проспекта А. Тимура

	Обеспечить круглосуточное техническое обслуживание, эксплуатацию и текущий ремонт   электрооборудование скважных насосов ЭЦВ -6-6,3-85 в комплекте с щитом управления и автоматикой
(имеют допуски по электробезопасности 3 группа до 1000В) и опыт работы не менее 5лет)

	1
	Электрооборудование скважных насосов ЭЦВ -6-6,3-85 в комплекте с автоматикой
	Россия
	2 шт.
	ежедневно

	2
	Щит управления Каскад скважным насосом ЭЦВ -6-6,3-85
	Россия
	2 шт.
	ежедневно

	3
	Поливочные насосы МКТ-50, Q=40 m³/h, H=80 m N=11,8квт, 1500 об/мин
	Россия
	3 шт.
	ежедневно

	4
	Подсветка подводная фонтана LED Плафон герметичный подводный с встроенными светодиодными лампами -3шт. х 1Вт/12В и 3Вт/24В (управления цветом RGB)
	Китай
	68 шт.
	По графику

	5
	Система приточной вентиляции в насосное помещение
	
	1 шт.
	По графику

	6
	1 раз в 3 года плановые профилактические испытания в электроустановках до 1000В (Лицензионная деятельность)
	
	компл.
	Очередные 10.03.2026г.

	IХ
	Установка «Антитеррор» поста №1 КПП и пост №2 КПП, и телескопические шлагбаумы

	Обеспечить круглосуточное техническое обслуживание, эксплуатацию и текущий ремонт установки «Антитеррор» поста №1 и №2 КПП и телескопических шлагбаумов.
(иметь допуски по электробезопасности 3группа до 1000В и опыт работы не менее 5лет)

	1
	Установка «Антитеррор» поста №1 КПП с автоматикой
	Сборная комплектация
	1 компл.
	Ежедневно, еженедельно, ежемесячно

	2
	Автоматические телескопические шлагбаумы
	Сборная комплектация
	комплект
	Ежедневно, еженедельно, ежемесячно

	3
	Вводной щит 0.4кВ
	Россия, Китай
	1 компл.
	Ежедневно, еженедельно, ежемесячно

	4
	Ввод с ТП- БЦ с вводным автоматом защиты кабелем АВВГ 5х50мм2 и 5х25мм2
	Узкабель
	400 м.
	ежедневно

	5
	1 раз в 3 года плановые профилактические испытания в электроустановках до 1000В
(Лицензионная деятельность)
	
	Компл.
	Очередные 10.03.2026г.

	Х
	Щит в ТП-Интерконтинеталь, Щитов ГРЩ-0.4кВ -Плаза/ АГРЩ -0,4кВ - Плаза: отходящие электрооборудования фонтана ЦП МТВК и отходящего оборудования системы светотехнического оборудования осветительных арматур и лампы освещения ЦП МТВК

	Обеспечить круглосуточное техническое обслуживание, эксплуатацию и текущий ремонт Щита в ТП-Интерконтиненталь, Щитов ГРЩ-0.4кВ -Плаза/ АГРЩ -0,4кВ - Плаза: отходящие электрооборудования фонтана ЦП МТВК и отходящего оборудования системы светотехнического оборудования осветительных арматур и лампы освещения ЦП МТВК
(допуски по электробезопасности 3-4 группа до и выше 1000В и опыт работы не менее 5лет)

	1
	Отходящие электрооборудования от ТП -Интерконтиненталь к 1секция: ГРЩ-0,4кВ/
АГРЩ-0,4кВ фонтану ЦП МТВК
	ABB, Siemens, TELEMECHANIK, Merlin Gerin, Chnaider
	1-секция: ГРЩ-0,4кВ/
АГРЩ-0,4кВ -1компл.
	Ежедневно, еженедельно, ежемесячно

	2
	Отходящие электрооборудования от ТП -Интерконтиненталь к 2секция: ГРЩ-0,4кВ/
АГРЩ-0,4кВ освещение ЦП МТВК
	ABB, Siemens, TELEMECHANIK, Merlin Gerin, Chnaider
	1-секция: ГРЩ-0,4кВ/
АГРЩ-0,4кВ- 1 -компл.
	Ежедневно, еженедельно, ежемесячно

	3
	Отходящие электрооборудования к фонтану ЦП МТВК
	ABB, Siemens, TELEMECHANIK, Merlin Gerin, Chnaider
	1-секция: ГРЩ-0,4кВ/
АГРЩ-0,4кВ-1-компл.
	еженедельно

	4
	Отходящие электрооборудования системы освещения ЦП МТВК
	ABB, Siemens, TELEMECHANIK, Merlin Gerin, Chnaider
	2-секция:
ГРЩ-0,4кВ/
АГРЩ-0,4кВ-1компл.
	еженедельно

	5
	Таймер освещения
	Китай
ТВ388
	3 шт.
	Ежедневно, еженедельно, ежемесячно

	6
	1 раз в 3 года плановые профилактические испытания в электроустановках до 1000В
(Лицензионная деятельность)
	
	По ГРЩ и АГРЩ-1-компл.
	Очередные 10.03.2026г.

	XI
	Электрооборудование скважных насосов со стороны ул. Олчазор в комплекте с автоматикой

	Обеспечить круглосуточное техническое обслуживание, эксплуатацию и текущий ремонт   электрооборудование скважинных насосов в комплекте с щитами управления и автоматикой
(иметь допуски по электробезопасности 3 группа до 1000В) и опыт работы не менее 5лет)

	1
	Электрооборудование скважинных насосов ЭЦВ -6-6,3-85 в комплекте с автоматикой
	Россия
	2 компл
	Ежедневно, еженедельно, ежемесячно

	2
	Насос скважинный ЭЦВ
	Россия
	2 шт.
	Ежедневно, еженедельно, ежемесячно

	3
	Поливочные насосы МКТ-50, Q=40 m³/h, H=80 m N=11,8кВт, 1500 об/мин
	Россия
	2 шт.
	Ежедневно, еженедельно, ежемесячно

	4
	Электрооборудование скважинного насоса в комплекте с автоматикой
	Китай
	1 комплект
	Ежедневно, еженедельно, ежемесячно

	5
	Насос скважинный: Gidrox, 7.5 кВт, Qmax 350 л/м, Hmax 127 м.
	Китай
	1 шт.
	Ежедневно, еженедельно, ежемесячно

	6
	Поливочный насос: Leo-40-200 центробежный, 11 КвТ
	
	2 шт.
	Ежедневно, еженедельно, ежемесячно

	7
	Сплинкерные головки поливочной системы
	Китай
	1570 шт.
	Ежедневно, еженедельно, ежемесячно

	8
	Накопительная железобетонная ёмкость 70 м³
	Узбекистан
	1 шт.
	Ежедневно сезонно с марта по ноябрь

	9
	Накопительная пластиковая ёмкость 5м³
	Узбекистан
	1 шт.
	Ежедневно сезонно с марта по ноябрь

	10
	Количество карт орошения и поливочных спринклеров
	Китай
	28 карт
	Ежедневно сезонно с марта по ноябрь

	11
	Щиты управления и контроля работы скважинного, поливочного и циркуляционного насосов
	Китай
	2 комплекта
	Ежедневно сезонно с марта по ноябрь

	XII
	Групповые щиты и система освещения со стороны ул. Олчазор

	Обеспечить круглосуточное техническое обслуживание, эксплуатацию, текущий ремонт, замена и монтаж Щитов освещения и отходящего оборудования системы светотехнического оборудования осветительных арматур и лампы освещения и прожекторов ЦП МТВК
(иметь допуски по электробезопасности 3-4 группа до и выше 1000В и опыт работы не менее 5лет)

	1
	Уличных дополнительных прожекторных модульных торшеров 
	Китай
	28 шт.
	Ежедневно, еженедельно, ежемесячно

	2
	Групповые щиты системы освещения 
	Китай
	4 шт.
	Ежедневно, еженедельно, ежемесячно

	3
	Прожектора подсветки 100Вт и 50Вт
	Китай
	170 шт.
	Ежедневно, еженедельно, ежемесячно

	ОБЪЕКТ:
ЗОНА ОТДЫХА «IBC VILLAGE», расположенного по адресу: 
Ташкентская область, Бостанлыкский район, поселок Арчазор
-дата ввода в эксплуатацию 2009 г.

	Техническое обслуживание трансформаторной подстанции ТП-773 (низковольтная сторона трансформаторная подстанция Чимган 0,4 кВ) Обеспечение технического обслуживания специалистами электриками-низковольтниками, механик-технологом, слесарь-ремонтником, слесарь-сантехником и электрогазосварщиком, электромехаником и всех контролируемых систем.
(иметь допуски по электробезопасности 3-4 группа до и выше 1000В и опыт работы не менее 5лет)

	1
	ТП-773 (низковольтная трансформаторная подстанция Чимган 0,4 кВ)
	Россия
	2-компл.
	ежемесячно

	2
	Ежегодные плановые профилактические испытания в электрооборудование ТП-773 (высокая сторона) выше 1000В
	Бостанлыкский ТЭТ
	1 компл.
	ежегодно

	3
	Контуры заземления и контуров защитного и инструментального заземления
	Россия
	2-комплект
	ежемесячно

	4
	Электроустановки до 1000В РУ-0,4кВ (ТП-773)
АВР 0,4кВ в комплекте с автоматикой в ТП-773
	Россия
	2-комплект
	ежемесячно

	5
	Низковольтная кабельная трасса: ВВГ 4х70мм2
	Россия
	2-комплект
	ежемесячно

	6
	РУ-0,4кВ (распределительное устройство 0,4 кВ)
	Siemens
	2 компл.
	ежемесячно

	7
	Ежемесячное измерение контроля и учета расхода электроэнергии счетчиков АСКУЭ на базе счетчиков СХ518 и снятия показаний
	Узбекистан-Китай
	2 шт.
	ежемесячно

	8
	Трансформаторы тока 150/5А
	Турция
	6 шт.
	ежемесячно

	Силовые распределительные щиты, щиты технологического оборудования и групповые щиты в коттеджах №1(VIP) и №2(CIP)
(иметь допуски по электробезопасности 3группа до 1000В и опыт работы не менее 5лет)

	1
	Электроснабжение 
	Россия
	2 компл.
	4 раз в год

	2
	Силовые распределительные и групповые щиты
	Россия
	10 шт.
	4 раз в год

	3
	Технологическое оборудование
	сборные
	8 шт.
	4 раз в год

	4
	Оборудование бассейна в комплекте с очистительным оборудованием и автоматикой
	сборные
	1 компл.
	ежемесячно

	5
	Система водоснабжения и сантехническое оборудование
	Россия
	2 компл..
	ежемесячно

	6
	Стабилизаторы напряжения 10КВА, 150ВА
	Россия
	2 шт.
	ежемесячно

	7
	Роллетные ворота
	Европа
	2 компл.
	ежемесячно

	Система отопления и вспомогательного отопительного оборудование
(иметь допуски по электробезопасности 3группа до 1000В и опыт работы не менее 5лет)

	1
	Система отопления и вспомогательного отопительного оборудование мощность каждая 74кВт 
	Производство фирмы HIMEX
	2-комплект
	ежемесячно

	2
	Система ГВС и отопительного оборудования
	Производство фирмы HIMEX
	2 компл.
	ежемесячно

	3
	Батарее в коттеджах №1 и №2
	Турция
	24 шт.
	ежемесячно

	4
	Система оборудования джакузи в комплекте с фильтрами и автоматикой
	Турция
	2 компл.
	ежемесячно

	5
	Система ГВС (горячего водоснабжения) в коттеджах №1 и №2
	Аристон
	4 компл.
	ежемесячно

	6
	Система ГВС (горячего водоснабжения) в коттеджах №1 и №2
	Турция
	4 компл.
	ежемесячно

	7
	Циркуляционные насосы
	GRUNDFOS
	8 шт.
	ежемесячно

	Система осветительного оборудования
(иметь допуски по электробезопасности 3группа до 1000В и опыт работы не менее 5лет)

	1
	Система осветительного оборудования Коттеджев
	Китай
	2-компл
	ежемесячно

	2
	Система освещения в коттеджах (люстры подвесные с патроном Е14/250В, торшеры, настенные БРА, Светод. LED
	Турция, Узбекистан, Россия
	2-компл
	ежемесячно

	КИПиА и электронное оборудование и Спутниковое ТВ, и система видеонаблюдения и контроля доступа
(иметь допуски по электробезопасности 3группа до 1000В и опыт работы не менее 5лет)

	1
	КИПиА и электронное оборудование
	Россия
	более 16 ед.
	ежемесячно

	2
	Спутниковое ТВ и система видеонаблюдения, и система контроля доступа
	Китай
	1 компл.
	ежемесячно

	3
	Телевизоры, мониторы
	Корея
	2 компл
	ежемесячно

	4
	Электронного оборудования и программирования
	Siemens, TELEMECHANIK
	14 ед.
	ежемесячно

	Кухонное электрооборудование и кухонное холодильное оборудование
(иметь допуски по электробезопасности 3 группа до 1000В и опыт работы не менее 5лет)

	1
	Кухонное электрооборудование и кухонное холодильное оборудование;
	Испания
	2 компл
	ежемесячно

	2
	Кухонное электрооборудование и кухонное холодильное оборудование, морозильные и холодильные камеры, бытовые холодильники и холодильные прилавки
	Турция, Европа, Россия
	2 компл
	ежемесячно

	3
	Стиральная машинка
	Корея
	2 шт.
	ежемесячно

	4
	Кухонные электрические плиты 
	Испания
	2 шт.
	ежемесячно

	Оборудование прилегающей территории
(иметь допуски по электробезопасности 3группа до 1000В и опыт работы не менее 5лет)

	1
	Оборудования насосной системы полива прилегающей территории
	Турция, Узбекистан, Россия
	1 компл.
	ежемесячно

	2
	Система орошения газонов и зелёных насаждений
	Турция
	11 карт
	ежемесячно

	3
	Насосы поливочные
	Россия
	2 шт.
	ежемесячно

	4
	Электрооборудование полива прилегающей территории
	Турция
	компл
	ежемесячно

	5
	Система освещения в прилегающей территории (уличные торшеры и прожектора освещения)
	Турция, Узбекистан, Россия
	17 шт.
	ежемесячно

	Плановые профилактические испытания в электроустановках до 1000В

	1
	1 раз в 3года плановые профилактические испытания в электроустановках до 1000В
 (Лицензионная деятельность)
	
	2 компл.
	Очередные 10.03.2026г.

	2
	Ежегодная поверка контрольно измерительных приборов А, V, в Узбекском национальном институте метрологии (Лицензионная деятельность)
	Турция и Россия
	18 шт.
	1 раз в год




Таблица №2
	П/н
	Занимаемая должность
	Кол-во
	Компетенция, обязанности, ответственность
	Квалифицированные требования, навыки и опыт работы

	1
	Главный энергетик/главный специалист 
по энергетике















	1
	[bookmark: sub_200] Главный энергетик:
- Осуществляет руководство работниками, которые занимаются энергетическим обслуживанием МБЦ и ЦП МТВК.
- Организует работу по повышению квалификации работников.
- Обеспечивает составление заявок и необходимых расчетов к ним на приобретение энергетического оборудования, материалов, запасных частей, на отпуск предприятию электрической и тепловой энергии.
- Обеспечивает разработку мероприятий по снижению норм расхода энергоресурсов, внедрению новой техники, способствующей более надежной, экономичной и безопасной работе энергоустановок, а также повышению производительности труда.
- Организует технически правильную эксплуатацию и своевременный ремонт энергетического и природоохранного оборудования и энергосистем, бесперебойное обеспечение производства электроэнергией, водой и другими видами энергии.
- Организует контроль за рациональным расходованием энергетических ресурсов, последовательное соблюдение режима экономии.
- Участвует в разработке планов перспективного развития энергохозяйства.
- Участвует в рассмотрении проектов реконструкции и модернизации систем энергоснабжения МБЦ и ЦП МТВК и его подразделений, в составлении технических заданий на проектирование новых и реконструкцию действующих энергообъектов.
- Руководит организацией и планированием работы энергетического хозяйства, разработкой графиков ремонта энергетического оборудования.
- Обеспечивает проведение работ по защите подземных сооружений и коммуникаций.
- Организует проверку средств связи, сигнализации, учёта, контроля, защиты и автоматики, а также своевременное предъявление органам, осуществляющим государственный технический надзор, котлов и сосудов, работающих под давлением.
-  Организует монтажные работы по прокладке кабелей и проводов, а также сопутствующие им работы (раскопка и засыпка грунта).
-  Обеспечивает совершенствование организации труда на участках энергохозяйства, проведение аттестации и рационализации рабочих мест, внедрение прогрессивных методов ремонта и эксплуатации энергетического оборудования.
-  Организует разработку мероприятий по повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, надёжности и экономичности работы энергоустановок, предотвращению аварий, созданию безопасных и благоприятных условий труда при их эксплуатации.
- Принимает непосредственное участие в заключении договоров со сторонними организациями на снабжение предприятия электроэнергией, паром, водой и другими видами энергии, контролирует их выполнение.
- Организует хранение, учёт наличия и движения находящегося на предприятии оборудования, а также учёт и анализ расхода электроэнергии и топлива, технико-экономических показателей работы энергохозяйства, аварий и их причин.
- Осуществляет контроль за соблюдением правил охраны труда и техники безопасности, инструкций по эксплуатации энергоустановок и использованию энергетического оборудования и сетей.
- Содействует достижению высоких показателей по эксплуатации энергоустановок.
Несет ответственность за:
- предоставление недостоверной информации о состоянии выполнения планов работ подчиненных служб;
- непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности;
- за несоблюдение противопожарных и других правил, создающих угрозу деятельности предприятия, его работникам;
- за совершённые в процессе осуществления своей деятельности правонарушения в пределах, определённых административным, уголовным и гражданским законодательством Республики Узбекистан;
- за причинение материального ущерба в пределах, определённых трудовым, уголовным и гражданским законодательством Республики Узбекистан.
	Назначается лицо, имеющее высшее образование и стаж работы по специальности не менее 3-х лет. Главный энергетик должен знать:
 - приказы, распоряжения, указаниями руководителя предприятия, а также распоряжениями и указаниями главного инженера;
-иметь допуски к работам в электроустановках до и выше 1000В
(квалификационную 5-4 группы)
- законодательные и нормативные акты по производственным вопросам;
- методические материалы по выполняемой работе.
- требования рациональной организации труда при эксплуатации, ремонте и модернизации энергетического оборудования;
- порядок разработки норм расхода топливно-энергетических ресурсов;
- порядок заключения договоров на снабжение предприятия электроэнергией, водой и другими видами энергии;
- организацию энергетического обеспечения производства и на предприятии;
- единую систему планово-предупредительного ремонта и рациональной эксплуатации оборудования;
- производственные мощности, технические характеристики,
конструктивные особенности и режимы работы энергетического оборудования, энергоиспользующих установок, правила их эксплуатации;
- порядок и методы планирования работы оборудования и производства ремонтных работ;
- профиль, специализацию и особенности организационно-технологической структуры предприятия, перспективы его развития;
- правила приемки и сдачи оборудования после монтажа и ремонта;
- основы экономики, организации производства, труда и управления;
- трудовое и экологическое законодательство Республики Узбекистан;
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты.
- передовой отечественный и зарубежный опыт в области энергетического обеспечения производства.

	2
	Инженер-энергетик
	1
	 Инженер-энергетик:
- Участвует в контроле работников, которые занимаются энергетическим обслуживанием МБЦ и ЦП МТВК.
- Участвует в работе по повышению квалификации работников.
-  Участвует в составление заявок и необходимых расчетов к ним на приобретение энергетического оборудования, материалов, запасных частей, на отпуск предприятию электрической и тепловой энергии.
- Участвует в разработке мероприятий по снижению норм расхода энергоресурсов, внедрению новой техники, способствующей более надежной, экономичной и безопасной работе энергоустановок, а также повышению производительности труда.
- Участвует в организации технически правильную эксплуатацию и своевременный ремонт энергетического и природоохранного оборудования и энергосистем, бесперебойное обеспечение производства электроэнергией, водой и другими видами энергии.
- Участвует в организации контроля за рациональным расходованием энергетических ресурсов, последовательное соблюдение режима экономии.
-  Принимает участие в рассмотрении проектов реконструкции и модернизации систем энергоснабжения МБЦ и ЦП МТВК и его подразделений, в составлении технических заданий на проектирование новых и реконструкцию действующих энергообъектов.
- Участвует в организации и планировании работ энергетического хозяйства, составления графиков ремонта энергетического оборудования.
- Участвует в обеспечении и проведении работ по защите подземных сооружений и коммуникаций.
- Участвует в организации проверки средств связи, сигнализации, учёта, контроля, защиты и автоматики, а также своевременное предъявление органам, осуществляющим государственный технический надзор, котлов и сосудов, работающих под давлением.
- Участвует в организации монтажных работ по прокладке кабелей и проводов, а также сопутствующие им работы (раскопка и засыпка грунта).
-  Участвует в обеспечении совершенствовании организации труда на участках энергохозяйства, проведение аттестации и рационализации рабочих мест, внедрение прогрессивных методов ремонта и эксплуатации энергетического оборудования.
-  Участвует   в организации разработки мероприятий по повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, надёжности и экономичности работы энергоустановок, предотвращению аварий, созданию безопасных и благоприятных условий труда при их эксплуатации.
- Осуществляет контроль за соблюдением правил охраны труда и техники безопасности, инструкций по эксплуатации энергоустановок и использованию энергетического оборудования и сетей.
Несет ответственность за:
- предоставление недостоверной информации о состоянии выполнения планов работ подчиненных служб;
- непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности;
- за несоблюдение противопожарных и других правил, создающих угрозу деятельности предприятия, его работникам;
- за совершённые в процессе осуществления своей деятельности правонарушения в пределах, определённых административным, уголовным и гражданским законодательством Республики Узбекистан;
- за причинение материального ущерба в пределах, определённых трудовым, уголовным и гражданским законодательством Республики Узбекистан.
	- участвует в организации энергетического обеспечения производства и на предприятии;
- единую систему планово-предупредительного ремонта и рациональной эксплуатации оборудования;
- производственные мощности, технические характеристики,
конструктивные особенности и режимы работы энергетического оборудования, энергоиспользующих установок, правила их эксплуатации;
-иметь допуски к работам в электроустановках до и выше 1000В
(квалификационную 5-4 группы)
- правила приемки и сдачи оборудования после монтажа и ремонта;
- трудовое и экологическое законодательство Республики Узбекистан;
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты.
- передовой отечественный и зарубежный опыт в области энергетического обеспечения производства.

	3

	Электрик-силовик
	1
	Электрик-силовик:
- участвует непосредственно в оперативном устранение крупных повреждений, отказов, аварий конструкций и инженерного оборудования зданий в электроустановках до и выше 1000В (ТП_БЦ, РУ-10кВ/РУ-0,4кВ и ГРЩ -Плаза 0,4кВ) в  здании МБЦ и ЦП МТВК; 
- участвует в устранение аварийных повреждений в электроустановках до и выше 1000В;
- организует содержание закреплённой за аварийной службой техники в исправном состоянии и использования её по назначению;
- обеспечивает постоянное нахождение в полной готовности персонала аварийно-ремонтной службы, обеспечивающей немедленное прибытие к месту аварии;
- участвует в организации качественного и своевременное выполнение оперативно-аварийного ремонта оборудования и инженерных систем;
- участвует в организации безопасного ведения всех видов работ в электроустановках до и выше 1000В;
- участвует в осуществлении контроля соблюдения межотраслевых правил по охране труда (ПОТРМ), ПТЭ и ПТБ техники безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности при выполнении работ работниками, находящимися в непосредственном подчинении;
- информирует работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях, и средствах индивидуальной защиты основных и вспомогательных средств защиты до и выше 1000В;
- проводит допуск   работников в качестве допускающего при условиях работ без отключения токоведущих соединений и ячейках в РУ-10кВ/РУ-0.4кВ
- принимает меры по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи; 
- участвует в осуществлении контроля соблюдения подчинёнными имеющие ниже допуски к работам в электроустановках;
- участвует в работе с   сотрудниками структурного подразделения АВР: слесаря-ремонтника, слесаря-сантехника, электрогазосварщика; 
- контролирует соблюдение подчинёнными трудовой дисциплины; 
- осуществляет обучение вновь принятых сотрудников приёмам и способам выполнения работ; 
- подает заявки на необходимость поставки на участок инструмента, спецодежды в виде заявок и служебных записок, об уровне безопасности производства работ на объектах, 
- для обеспечения качества работ регулярно самостоятельно изучает изменения в нормативной и методической литературе, а также передовом мировом опыте в данной сфере и своевременно информирует работников, находящихся в непосредственном подчинении о вышеуказанных изменениях; 
- соблюдает правила внутреннего трудового распорядка, внутренние локальные нормативные акты, регламенты, стандарты и положения, действующие в организации; 
- соблюдает правила и нормы по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности; 
Электрик-силовик несёт ответственность:
- в случае - ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией;
 - нарушения трудовой дисциплины;
 - нарушения правил внутреннего распорядка, внутренних локальных нормативных актов, регламентов, стандартов и положений, действующих в организации;
 - несвоевременное информирование непосредственных руководителей, приведшее к неэффективной работе организации и снижению качества услуг;
 - непринятие решений в области своей компетенции; 
Работник привлекается к ответственности в соответствии с действующим трудовым законодательством Республики Узбекистан, а именно: работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 
- замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям;
- за правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, и причинение материального ущерба физическое лицо, исполняющее обязанности в соответствии с данной должностной инструкцией, несёт ответственность в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.
	Электрик-силовик:
- организует оперативное устранение крупных повреждений, отказов, аварий в электроустановках до и выше 1000В зданий МБЦ и ЦП МТВК; 
- организует устранение аварийных повреждений в электроустановках до и выше 1000В;
-иметь допуски к работам в электроустановках до и выше 1000В
(квалификационную 5-4 группы)
- организует содержание закреплённой за аварийной службой техники в исправном состоянии и использования её по назначению;
- обеспечивает постоянное нахождение в полной готовности персонала аварийно-ремонтной службы, обеспечивающей немедленное прибытие к месту аварии;
- участвует в организации качественного и своевременного выполнения оперативно-аварийного ремонта оборудования и инженерных систем;
- организует безопасное ведение всех видов работ;
- осуществляет контроль соблюдения межотраслевых правил по охране труда (ПОТРМ), техники безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности при выполнении работ работниками, находящимися в непосредственном подчинении;
- производит ознакомление работников с межотраслевыми правилами по охране труда (ПОТРМ); 
- информирует работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях, и средствах индивидуальной защиты;
 - участвует в обучении безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим, проводит инструктаж по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда;
 - принимает меры по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи; 
- осуществляет контроль соблюдения подчинёнными правил технической эксплуатации электроустановок до и выше 1000В; 
- мотивирует подчинённых на решение поставленных задач;
- осуществляет обучение вновь принятых сотрудников приёмам и способам выполнения работ; 
Электро-силовик несёт ответственность:
- в случае - ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией;
 - нарушения трудовой дисциплины;
 - нарушения правил внутреннего распорядка, внутренних локальных нормативных актов, регламентов, стандартов и положений, действующих в организации;
 - несвоевременное информирование непосредственных руководителей, приведшее к неэффективной работе организации и снижению качества услуг;
 - непринятие решений в области своей компетенции; 
Работник привлекается к ответственности в соответствии с действующим трудовым законодательством Республики Узбекистан, а именно: работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 
- замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям;
- за правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, и причинение материального ущерба физическое лицо, исполняющее обязанности в соответствии с данной должностной инструкцией, несёт ответственность в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.
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	4
	Электрик Основной задачей электрика техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация электрооборудования. Ремонт и обслуживание электрооборудования, электрических машин, электропусковой аппаратуры, электросетей напряжением 0,4кв., электроосветительной аппаратуры.
Электрик подчиняется непосредственно главному энергетику.  Постоянным рабочим местом является электромастерская, а также объекты МБЦ и ЦП МТВК, куда он направляется для выполнения своих обязанностей.
Руководствуется соответствующими законами, стандартами, правилами, инструкциями и другими нормативными актами Республики Узбекистан.
Электрик обязан:
1. Обеспечивать безопасную, надёжную и экономичную работу электрооборудования в соответствии с установленными требованиями для его безаварийной работы.
2. Знать конструкцию, принцип действия, принципиальные схемы электрооборудования, применяемого на обслуживаемых объектах.
3. Неукоснительно выполнять требования инструкций по техническому обслуживанию.
4. Следить за исправной работой приборов учёта и правильностью их показаний.
5. При обнаружении неисправностей электрооборудования принимать меры к их устранению, а при невозможности самостоятельного устранения – докладывать руководству.
6. Поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.
7. Заботиться о личной безопасности и здоровье, а также о безопасности и здоровье окружающих в процессе выполнения любых работ или во время нахождения на территории МБЦ и ЦП МТВК.
8. Знать и выполнять требования нормативно – правовых актов по ОТ, правил обращения с машинами, механизмами, оборудованием и другими средствами производства, пользования средствами коллективной и индивидуальной защиты.
9. Проходить в установленном законодательством порядке предварительные и периодические медицинские осмотры.
Несёт дисциплинарную, материальную, административную и уголовную ответственность за нарушение требований инструкций и действующего законодательства Республики Узбекистан.
	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
1. Должен иметь специальное образование, подтверждённое дипломом или удостоверением.
2. Должен быть обучен и аттестован в установленном порядке, иметь соответствующее удостоверение.
3. Должен иметь группу допуска по электробезопасности не ниже III группы.
4. Должен знать основы трудового законодательства, стандарты, ГОСТы, методические указания, инструкции, положения, приказы и другие руководящие материалы, касающиеся его деятельности, технологию производства, устройство и режимы работы обслуживаемого оборудования, нормативные документы РУ.
5.  Электрик при обслуживании эл. оборудования согласно должностной инструкции должен знать:
- основы электротехники;
- схемы подключения электросчетчиков активной и реактивной энергии через трансформаторы тока и напряжения;
- схему питания и расположения электрооборудования в МБЦ и ЦП МТВК;
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	Электрик по ремонту электрооборудования Основной задачей электрика по ремонту электрооборудования является ремонт и обслуживание электрооборудования, электрических машин, электро-пусковой аппаратуры, электросетей и электроустановок напряжением 0,4кв., электроосветительной аппаратуры.
Электрик по ремонту электрооборудования подчиняется непосредственно главному энергетику.  Постоянным рабочим местом является электромастерская, а также объекты МБЦ и ЦП МТВК, куда он направляется для выполнения своих обязанностей.
Руководствуется соответствующими законами, стандартами, правилами, инструкциями и другими нормативными актами Республики Узбекистан.
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования обязан:
1. Обеспечивать качественный ремонт и безопасную, надёжную и экономичную работу электрооборудования в соответствии с установленными требованиями для его безаварийной работы.
2. Знать конструкцию, принцип действия, принципиальные схемы электрооборудования, применяемого на обслуживаемых объектах.
3. Неукоснительно выполнять требования инструкций по техническому обслуживанию.
4. Следить за исправной работой приборов учёта и правильностью их показаний.
5. При обнаружении неисправностей электрооборудования принимать меры к их устранению, а при невозможности самостоятельного устранения – докладывать руководству.
6. Поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.
7. Заботиться о личной безопасности и здоровье, а также о безопасности и здоровье окружающих в процессе выполнения любых работ или во время нахождения на территории МБЦ и ЦП МТВК.
8. Знать и выполнять требования нормативно – правовых актов по ОТ, правил обращения с машинами, механизмами, оборудованием и другими средствами производства, пользования средствами коллективной и индивидуальной защиты.
9. Проходить в установленном законодательством порядке предварительные и периодические медицинские осмотры.
Несёт дисциплинарную, материальную, административную и уголовную ответственность за нарушение требований инструкций и действующего законодательства Республики Узбекистан.
	электрик по ремонту электрооборудования при проведении ремонтных работ и обслуживанию электрооборудования
1. Должен иметь специальное образование, подтверждённое дипломом или удостоверением.
2. Должен быть обучен и аттестован в установленном порядке, иметь соответствующее удостоверение.
3. Должен иметь группу допуска по электробезопасности не ниже III-IV группы.
4. Должен знать основы трудового законодательства, стандарты, ГОСТы, методические указания, инструкции, положения, приказы и другие руководящие материалы, касающиеся его деятельности, технологию производства, устройство и режимы работы обслуживаемого оборудования, нормативные документы РУ.
5. Электрик по ремонту электрооборудования согласно должностной инструкции должен знать:
- основы электротехники;
- схемы подключения электросчетчиков активной и реактивной энергии через трансформаторы тока и напряжения;
- схему питания и расположения электрооборудования в МБЦ и ЦП МТВК;
- знать все основные принципиальные и однолинейные схемы электроснабжения здания МБЦ и ЦП МТВК
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	Электромонтер охранно-пожарной сигнализации Основной задачей электромонтёр охранно-пожарной сигнализации  входит техническое обслуживание 24/7  автоматической системы пожарной сигнализации (далее АСПС) и автоматической системы пожаротушения (далее АСПТ) марки  SIMPLEX 4100, Сигнал-20, УОТС-2, Болит, Магистр в здании МБЦ. Проводить ремонтные работы и обслуживанию 
АСПС и АСПТ в здании МБЦ. 
Электромонтёр ОПС подчиняется непосредственно главному специалисту КИПиА и ОПС.  Постоянным рабочим местом является диспетчерская   пожарных систем на 0 -этаже блока А здания МБЦ, откуда он направляется для выполнения своих обязанностей.
Руководствуется соответствующими законами, стандартами, правилами, инструкциями и другими нормативными актами Республики Узбекистан.
Электромонтёр ОПС по ремонту и обслуживанию АСПС и АСПТ обязан:
1. Обеспечивать безопасную, круглосуточную, надёжную 
 работу АСПС и АСПТ в соответствии с установленными требованиями для его безаварийной работы.
2. Знать конструкцию, принцип действия, принципиальные схемы зон АСПС, применяемого на обслуживаемых объектах.
3. Неукоснительно выполнять требования инструкций по техническому обслуживанию.
4. Следить за исправной работой всех панелей FACP-1-FACP-10 SIMPLEX 4100.
5. При обнаружении неисправностей пожарной системе принимать срочные меры к их устранению, а при невозможности самостоятельного устранения – докладывать руководству.
6. Поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.
7. Заботиться о личной безопасности и здоровье, а также о безопасности и здоровье окружающих в процессе выполнения любых работ или во время нахождения на территории МБЦ.
8. Знать и выполнять требования нормативно – правовых актов по ОТ, ТБ ПТЭ и ПТБ ППБ и ОС
и использовать при необходимости средствами коллективной и индивидуальной защиты.
9. Проходить в установленном законодательством порядке предварительные и периодические медицинские осмотры.

Несёт дисциплинарную, материальную, административную и уголовную ответственность за нарушение требований инструкций и действующего законодательства Республики Узбекистан.
	электромонтер ОПС по техническому обслуживанию, эксплуатации и текущего ремонта круглосуточно 24/7.
1. Должен иметь специальное образование, подтверждённое дипломом или удостоверением.
2. Должен быть обучен и аттестован в установленном порядке, иметь соответствующее удостоверение.
3. Должен иметь группу допуска по электробезопасности не ниже III группы.
4. Должен знать основы трудового законодательства, стандарты, ГОСТы, методические указания, инструкции, положения, приказы и другие руководящие материалы, касающиеся его деятельности, технологию производства, устройство и режимы работы обслуживаемого оборудования, нормативные документы РУ.
5. Эл. Монтер ОПС по ремонту и обслуживанию АСПС и АСПТ согласно должностной инструкции должен знать:
- основы электротехники;
- схемы подключения АСПС и АСПТ
- схему питания и расположения всех пожарных дымовых, тепловых, ручных извещателей в МБЦ;
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	Электромеханик по лифтам обеспечивает бесперебойную и технически правильную эксплуатацию лифтов.
Электромеханик по лифтам обязан выполнять:
1. Подготовительные работы к проведению периодического осмотра лифта.
2. Информирование руководства и главного специалиста по лифтам в установленном порядке о выявленных повреждениях, неисправностях в работе и об износе оборудования лифтов.
3. Запись в журнале о проведенном осмотре и проверке.
4. Проверка уровня рабочих жидкостей в механизмах лифта и осуществление их долива при необходимости.
5. Визуальное определение внешних повреждений, признаков неисправностей и износа оборудования.
6. Проведение уборки и поддержание чистоты и порядка в машинном (блочном) помещении, приямке.
7. Смазка узлов лифта.
8. Очистка оборудования от загрязнений вручную или с использованием приспособлений с соблюдением требований охраны труда.
9. Проверка соответствия выполненных работ требованиям технической документации.
Электромеханик по лифтам должен уметь:
10. Документально оформлять результаты осмотра;
11. Подбирать, проверять пригодность и использовать необходимые для выполнения работ расходные материалы, инструмент, инвентарь, приспособления, средства индивидуальной защиты;
12. Визуально определять состояние оборудования лифта, устанавливать наличие/отсутствие внешних повреждений, определять неисправность и износ оборудования лифтов;
13. Подбирать, проверять пригодность и использовать необходимые для выполнения работ расходные материалы, инструмент, инвентарь, приспособления, средства индивидуальной защиты;
14. Производить смазку узлов лифта в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации лифта;
Электромеханик по лифтам несет ответственность за:
1. Неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих функциональных обязанностей.
2. Невыполнение распоряжений и поручений руководства МБЦ.
3. Недостоверную информацию о состоянии выполнения порученных заданий и поручений, нарушении сроков их исполнения.
4. Нарушение правил внутреннего трудового распорядка, правила противопожарной безопасности и техники безопасности.
5. Причинение материального ущерба в пределах, установленных действующим законодательством Республики Узбекистан.
6. Разглашение сведений, ставших известными в связи с исполнением должностных обязанностей.
За вышеперечисленные нарушения электромеханик по лифтам может быть привлечен в соответствии с действующим законодательством в зависимости от тяжести проступка к дисциплинарной, материальной, административной, гражданской и уголовной ответственности.
	На должность электромеханика по лифтам назначается лицо, удовлетворяющее следующим требованиям к образованию и обучению:
- Профильная профессиональная подготовка при наличии образования не ниже основного общего или среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих;
-Подчиняется главному специалисту по лифтам;
с опытом практической работы:
- Не менее 12 месяцев под руководством опытного электромеханика по лифтам;
Особые условия допуска к работе электромеханика по лифтам:
- Допуск к работе осуществляется в соответствии с требованиями по охране труда, при наличии удостоверения, подтверждающего допуск не ниже II группы по электробезопасности;
-Допуск к самостоятельной работе производится на основании локального акта организации после проведения инструктажа, стажировки, проверки знаний и дублирования на рабочем месте;
- Медицинские показания к работе устанавливаются в соответствии с законодательством;
Электромеханик по лифтам должен знать:
- Инструкция по охране труда для электромеханика и производственная инструкция и правила ПУБЭЛ;
- Устройство обслуживаемых лифтов;
- Порядок оформления результатов осмотра;
- Назначение, порядок использования и проверки пригодности, необходимых для осмотра инструмента, инвентаря, приспособлений, расходных материалов, средств индивидуальной защиты;
-Порядок и технология проведения осмотра лифтов;
- Методы и способы очистки оборудования лифта;
- Устройство обслуживаемых лифтов;
- Методы и способы смазки узлов и механизмов лифта;
- Инструкция по охране труда для электромеханика и производственная инструкция;
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	 Главный механик:
- Осуществляет руководство работниками, которые занимаются механическим обслуживанием МБЦ и ЦП МТВК.
- Организует работу по повышению квалификации работников.
- Обеспечивает составление заявок и необходимых расчетов к ним на приобретение механического оборудования, материалов, запасных частей, на отпуск предприятию тепловой энергии.
- Обеспечивает разработку мероприятий по снижению норм расхода энергоресурсов, внедрению новой техники, способствующей более надежной, экономичной и безопасной работе  механического оборудования: дизельных котлов и системы ГВС и Отопления, холодильно-компрессорных установок, технологического оборудования, приточно-вытяжной вентиляции, системы климат контроля, сантехнического  и канализационного оборудования а также повышению производительности труда. -Система BAS-управление и контроль всеми видами оборудования,
- Организует технически правильную эксплуатацию и своевременный ремонт механического оборудования и природоохранного оборудования и бесперебойное обеспечение производства технологического оборудования, водой ХВС и ГВС и другими видами энергии.
- Организует контроль за рациональным расходованием энергетических ресурсов (дизельного топлива), последовательное соблюдение режима экономии.
- Участвует в разработке планов перспективного развития энергохозяйства.
- Участвует в рассмотрении проектов реконструкции и модернизации систем энергоснабжения МБЦ и ЦП МТВК и его подразделений, в составлении технических заданий на проектирование новых и реконструкцию действующих энергообъектов.
- Руководит организацией и планированием работы механического хозяйства, разработкой графиков ремонта механического оборудования.
- Обеспечивает проведение работ по защите подземных сооружений и коммуникаций.
- Организует проверку, сигнализации, учёта ХВС, контроля, защиты и автоматики, а также своевременное предъявление органам, осуществляющим государственный технический надзор, котлов и сосудов, работающих под давлением.
-  Организует работы по сопутствующие им работы (раскопка и засыпка грунта).
-  Обеспечивает совершенствование организации труда на участках механического энергохозяйства, проведение аттестации и рационализации рабочих мест, внедрение прогрессивных методов ремонта и эксплуатации энергетического оборудования.
-  Организует разработку мероприятий по повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, надёжности и экономичности работы энергоустановок, предотвращению аварий, созданию безопасных и благоприятных условий труда при их эксплуатации.
- Принимает непосредственное участие в заключении договоров со сторонними организациями на снабжение предприятия, паром, водой и другими видами энергии, контролирует их выполнение.
- Организует хранение, учёт наличия и движения находящегося на предприятии оборудования, а также учёт и анализ расхода ХВС и ГВС, топлива, технико-экономических показателей работы механического энергохозяйства, аварий и их причин.
- Осуществляет контроль за соблюдением правил охраны труда и техники безопасности, инструкций по эксплуатации использованию энергетического оборудования и сетей.
- Содействует достижению высоких показателей по эксплуатации механического оборудования.
Несет ответственность за:
- предоставление недостоверной информации о состоянии выполнения планов работ подчиненных служб;
- непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности;
- за несоблюдение противопожарных и других правил, создающих угрозу деятельности предприятия, его работникам;
- за совершённые в процессе осуществления своей деятельности правонарушения в пределах, определённых административным, уголовным и гражданским законодательством Республики Узбекистан;
- за причинение материального ущерба в пределах, определённых трудовым, уголовным и гражданским законодательством Республики Узбекистан.
	 Главный механик назначается лицо, имеющее высшее образование и стаж работы по специальности не менее 3-х лет. Главный механик должен знать:
 - приказы, распоряжения, указаниями руководителя предприятия, а также распоряжениями и указаниями главного инженера;
- законодательные и нормативные акты по производственным вопросам;
- методические материалы по выполняемой работе.
- требования рациональной организации труда при эксплуатации, ремонте и модернизации механического оборудования;
- порядок разработки норм расхода топливно-энергетических ресурсов;
- порядок заключения договоров на снабжение предприятия водоканала, водой и другими видами энергии;
- организацию механического хозяйства обеспечения производства и на предприятии;
- единую систему планово-предупредительного ремонта и рациональной эксплуатации оборудования;
- производственные мощности, технические характеристики,
конструктивные особенности и режимы работы механического и энергетического оборудования, энерго потребляющей установок, правила их эксплуатации;
- порядок и методы планирования работы оборудования и производства ремонтных работ;
- профиль, специализацию и особенности организационно-технологической структуры предприятия, перспективы его развития;
- правила приемки и сдачи оборудования после монтажа и ремонта;
- основы экономики, организации производства, труда и управления, сосуды, работающие под давлением до 13 атм., ПУБЭСД;
- трудовое и экологическое законодательство Республики Узбекистан;
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты.
- передовой отечественный и зарубежный опыт в области энергетического обеспечения производства.
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	 Специалист технологического оборудования руководит производственной деятельностью электрохозяйства по ремонту и эксплуатации энергетического оборудования, зданий и сооружений. Обеспечивает выполнение заданий по проведению плановых и восстановительных ремонтных работ, а также технического обслуживания закреплённого за участком оборудования (зданий, сооружений). Осуществляет периодические осмотры (прослушивание) работающего оборудования, эксплуатируемых зданий и сооружений, проверки технического состояния эксплуатируемых зданий и сооружений, анализирует выявленные дефекты в их работе (техническом состоянии), участвует в осмотре и опробовании оборудования (зданий и сооружений), сдаваемого в ремонт и вводимого в эксплуатацию после проведения на нём ремонтных, строительных и монтажных работ. Подготавливает предложения к планам и графикам выполнения работ по подготовке и проведению ремонта оборудования, зданий и сооружений. Проводит дефектацию и оценку технического состояния объектов ремонта, определяет необходимость выполнения дополнительных (сверхплановых) объёмов ремонтных работ или исключения отдельных работ из плановых объемов ремонта. Осуществляет приёмку и хранение оборудования, применяемого при ремонте, а также материалов, запасных частей, инструмента, такелажа, контролирует их соответствие требованиям действующих норм, стандартов, технических условий, правильное и экономное расходование (использование) при производстве работ. Обеспечивает подчиненный персонал необходимыми материальными ресурсами, технической документацией, контролирует соответствие организации технического и хозяйственного обслуживания рабочих мест персонала участка требованиям проектной и нормативной документации. Доводит до персонала участка производственные задания, обеспечивает расстановку рабочих и бригад до начала работ. Проводит инструктаж персонала участка по технологии и безопасному выполнению работ. Оформляет и подает заявки на вывод в ремонт оборудования, осуществляет проверку подготовки рабочих мест, обеспечивает наличие и исправность на местах проведения работ знаков безопасности, предупредительных надписей, заграждений, противопожарного инвентаря, защитных средств, установку заземлений. Участвует в проведении ремонтных работ в качестве руководителя или наблюдающего. Обеспечивает соблюдение технологической последовательности производства работ, необходимые условия для своевременного и качественного их выполнения. Контролирует соблюдение чистоты и порядка на рабочих местах, в проходах и на подъездных путях, правильное использование и соблюдение правил эксплуатации грузоподъемных механизмов и других средств механизации, принимает меры к устранению выявленных недостатков. Принимает законченные работы, проверяет качество их выполнения, обеспечивает устранение выявленных недоделок и исправление брака в работе, предъявляет к сдаче объекты, законченные ремонтом, участвует в их опробовании и вводе в работу. Оформляет документацию на выполненные работы, ведет учетную документацию по использованию рабочего времени, выработке, простоям, расходованию материальных ресурсов. Обеспечивает ритмичную работу электрохозяйства, принимает необходимые меры по восстановлению нормальных условий работы в случаях нарушений. Оформляет заявки на необходимые материальные ресурсы и контролирует их реализацию. Подготавливает эскизы на изготовление специального (нестандартного) инструмента, приспособлений, средств механизации, а также заменяемых деталей, узлов, строительных конструкций для ремонтируемого оборудования, зданий и сооружений. Участвует в выполнении мероприятий по внедрению передовых приёмов и методов труда, механизации процессов производства, сокращению ручного и тяжелого физического труда, снижению продолжительности, удлинению межремонтных периодов, повышению качества выполнения ремонта, снижению расходования всех видов ресурсов, внедрению новой техники и передовой технологии. Вносит предложения по численному, профессиональному и квалификационному составу участка и отдельных бригад, присвоению разрядов рабочим, совершенствованию систем материального и морального стимулирования ремонтного персонала, пересмотру действующих норм на ремонтные работы, улучшению организации ремонта. Контролирует соблюдение подчиненным персоналом правил по охране труда, технической эксплуатации, пожарной безопасности, трудовой и производственной дисциплины. Участвует в расследовании аварий и других технологических нарушений на закреплённом за участком оборудовании, зданиях и сооружениях, а также происшедших в организации электроэнергетики несчастных случаев, обеспечивает принятие необходимых мер по предотвращению нарушений. Ведет учёт и анализ производственной деятельности участка, подготавливает предложения по текущему премированию, поощрению и наложению взысканий на подчиненный персонал. Проводит производственные совещания на участке, занятия по повышению квалификации персонала участка, воспитательную работу и работу по укреплению трудовой дисциплины. Содействует изучению и распространению передового опыта организации ремонтного обслуживания, развитию рационализаторства. Участвует в проведении аттестации рабочих мест на соответствие требованиям правил по охране труда, разработке и выполнении мероприятий по улучшению условий труда, повышению культуры производства. Контролирует своевременность прохождения подчинённым персоналом проверки знаний, медицинских осмотров, обучения с отрывом от производства в специализированных подразделениях (организациях) в соответствии с утверждёнными планами и графиками.
Несет ответственность за:
- предоставление недостоверной информации о состоянии выполнения планов работ подчиненных служб;
- непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности;
- за несоблюдение противопожарных и других правил, создающих угрозу деятельности предприятия, его работникам;
- за совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения в пределах, определённых административным, уголовным и гражданским законодательством Республики Узбекистан;
- за причинение материального ущерба в пределах, определённых трудовым, уголовным и гражданским законодательством Республики Узбекистан.
	Специалист технологического оборудования должен иметь: высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы на производстве в организациях электроэнергетики или отраслях, соответствующих профилю работы участка по ремонту и обслуживанию энергетического оборудования, зданий и сооружений, не менее 1 года или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы на производстве в организациях электроэнергетики или в отраслях, соответствующих профилю работы участка по ремонту энергетического оборудования, зданий и сооружений, не менее 3 лет; при отсутствии высшего или среднего профессионального образования - стаж работы на производстве в организациях электроэнергетики не менее 5 лет. Специалист технологического оборудования должен знать: организационно-распорядительные, нормативные, методические документы, регламентирующие деятельность участка по ремонту энергетического оборудования, зданий и сооружений; Правила технической эксплуатации электрических  сетей Республики Узбекистан; Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями, используемыми при ремонте и монтаже энергетического оборудования; положения и инструкции о расследовании и учете аварий и других технологических нарушений, несчастных случаев на производстве; Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики; технические характеристики, назначение, территориальное расположение закрепленных за руководимым участком оборудования, зданий и сооружений; технологию ремонта, демонтажа и испытаний оборудования; порядок вывода оборудования, зданий и сооружений в ремонт и оформления нарядов-допусков для выполнения на них ремонтных и других работ; характерные признаки повреждений закрепленных за руководимым участком оборудования, зданий и сооружений; технические требования, допуски и посадки по номенклатуре изделий и материалов, применяемых при ремонте и монтаже; нормы аварийного запаса оборудования, деталей, узлов и материалов; основные положения о подготовке и проведении ремонта; порядок тарификации работ и рабочих; нормы и расценки на выполняемые работы, порядок их пересмотра; действующее положение об оплате труда и премировании; передовой опыт организации выполнения ремонта, организации и стимулирования труда; основы экономики и организации производства, труда и управления в энергетике; основы трудового законодательства; правила по охране труда, пожарной безопасности и взрывобезопасности.
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	Оператор котельной
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	Оператор котельной обязан:
В течении всего периода эксплуатации котельной сохраняется круглосуточная работа котельной с продолжительностью смен у операторов не более 12 часов.
Оператор должен работать по утверждённому графику. Дежурство в течение двух смен подряд не допускается.
Дежурному оператору запрещается:
- оставлять без надзора работающее оборудование;
- отвлекаться во время работы на посторонние дела;
- курить и пользоваться открытым огнем в помещении котельной;
- допускать в помещение котельной посторонних лиц;
- сушить одежду и другие предметы на обмуровке котла.
Обязанности при приеме — сдачи смены:
Заступающая смена должна прибыть на рабочее место за 15 минут до начала работы. Смена, сдающая дежурство, должна обеспечить работу агрегатов в соответствии с заданным режимом и обеспечить чистоту и порядок на рабочем месте.
Смена, заступающая на дежурство, должна:
- ознакомиться с записями в журнале, которые были сделаны за время, прошедшее после предыдущего дежурства;
- произвести обход котельной и убедиться в отсутствии утечек и запах газа, исправности газового и теплотехнического оборудования;
- проверить состояние и убедиться в исправности вентиляции, аварийного освещения, КИП и А;
- проверить визуальную целостность взрывных клапанов;
- получить сведения о работе оборудования, за которым необходимо вести особо тщательное наблюдение;
- проверить исправность световой и звуковой сигнализации;
- выяснить, какие ремонтные работы проводятся по нарядам и распоряжениям;
- проверить и принять оперативную документацию, оформить приём-сдачу смены, с записью в оперативном журнале о выявленных недостатках в работе оборудования и подписью сначала принимающей, а потом сдающей смены.
Обязанности персонала во время смены
Дежурная смена обязана:
- обеспечить бесперебойный отпуск тепла с заданными параметрами;
- вести режим работы котлов в соответствии с режимными картами. Отступления допускаются на основании письменного распоряжения ответственного лица;
- производить своевременное снятие и запись показаний КИП;
- проводить контроль за работой системы автоматики безопасности;
- записывать в оперативном журнале замечания о работе оборудования, о розжиге и остановке котлов;
- при аварийной ситуации обеспечить остановку котлов и котельной, сообщить ответственному лицу, принять меры по устранению аварийной ситуации в соответствии с Планом локализации и ликвидации аварийных ситуаций;
- проводить профилактические работы (прочистка дымоходов) при плановой остановке котлов.
Ответственность оператора
Оператор во время дежурства несёт ответственность за нарушение правил, инструкций по безопасной эксплуатации оборудования котельной, а также за соблюдением правил внутреннего трудового распорядка, санитарного состояния помещений котельной и нарушения трудовой дисциплины. В зависимости от степени и характера нарушения оператор может быть подвергнут административному или дисциплинарному наказанию, или иной ответственности.
	К работе в газифицированных котельных оператором допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие предварительный медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний для выполнения этой работы.
Операторы должны пройти обучение и проверку знаний по безопасным методам и приемам выполнения работ в объеме требований. Первичное обучение операторов должно проводиться в аккредитованных организациях, занимающихся подготовкой кадров в области деятельности, на которую распространяется действие Правил.
Перед допуском к самостоятельной работе оператор (после проверки знаний) должен пройти стажировку под наблюдением опытного работника в течение первых десяти рабочих смен.
Периодическая проверка знаний проводится один раз в 12 месяцев после дополнительной теоретической подготовки по программам, разработанным с учетом профиля работ и утвержденным техническим руководителем (главным инженером) организации.
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	Слесарь-сантехник обеспечивает безопасную и эффективную эксплуатацию, своевременный профилактический ремонт и сохранность сантехнического, вентиляционного, механического оборудования и систем водопровода, канализации (ВК) и отопления, вентиляции (ОВ) и кондиционирования (К) закреплённого объекта. 
Обеспечивает бесперебойное снабжение закреплённого объекта водопроводной водой, работу санузлов, вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха, работу насосной фонтана и оросительной системы. 
Несёт ответственность за качественное, безаварийное и своевременное выполнение возложенных на него обязанностей, не соблюдение трудовой дисциплины, не соблюдения норм и правил этического поведения на работе.
Слесарь-сантехник обязан:
- производить ремонт, разборку, сборку и испытания технологических установок;
- чистить, промывать и смазывать детали;
- обнаруживать и устранять дефекты при эксплуатации оборудования;
- проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированное оборудование, проводить осмотр технологических установок;
- поддерживать оборудования в рабочем состоянии;
- уметь выполнять монтаж труб ПВХ.
	Назначаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медосмотр, имеющие соответствующую квалификацию по данной специальности – по эксплуатации систем водопровода, канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования, опыт работы с своевременным оборудованием не менее 1 года, прошедшие инструктаж по ТБ. 
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	Слесарь-ремонтник обеспечивает безопасную и эффективную эксплуатацию, своевременный профилактический ремонт и сохранность сантехнического, вентиляционного, механического оборудования и систем водопровода, канализации (ВК) и отопления, вентиляции (ОВ) и кондиционирования (К) закрепленного объекта. 
Обеспечивает бесперебойное снабжение закрепленного объекта водопроводной водой, работу санузлов, вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха, работу насосной фонтана и оросительной системы. 
Принимает участие в ликвидации неисправностей в работе систем, их ремонте, монтаже, регулировке и испытаниях, а именно осуществляет:
- соединение трубопроводов, отопительных панелей, санитарно-технических кабин и блоков;
- крепление деталей и приборов;
- сортировку труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств крепления;
- подготовку растворов и других вспомогательных материалов;
- транспортирование деталей трубопроводов, санитарно-технических приборов и других грузов;
- разборку, ремонт и сборку сложных деталей и узлов санитарно-технических систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков;
-  сверление или пробивку отверстий в конструкциях.
-  установку и заделку креплений под трубопроводы и приборы;
-  установку дефектных мест при испытании трубопроводов;
-  комплектование труб и фасонных частей стояков;
- смену участков трубопроводов из чугунных и ПХВ труб;
- комплектование сгонов муфтами и контргайками, болтов – гайками.
Несёт ответственность за не качественное и не своевременное выполнение возложенных на него обязанностей, не соблюдение трудовой дисциплины, не соблюдения норм и правил этического поведения на работе
	Назначаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медосмотр, имеющие соответствующую квалификацию по данной специальности – по эксплуатации систем водопровода, канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования, опыт работы с своевременным оборудованием не менее 1 года, прошедшие инструктаж по ТБ.
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	Электро-газосварщик ручной сварки обеспечивает безопасную и эффективную эксплуатацию сварочного оборудования согласно техническим нормам правил техники безопасности и пожарной безопасности.
Обеспечивает в постоянно исправном состоянии сварочное оборудование (переносной сварочный аппарат, защитный шлем, держак, очки, краги-рукавицы).
Несёт ответственность за несоблюдение трудовой дисциплины, не соблюдения норм и правил этического поведения на работе.
	Назначаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медосмотр, имеющие соответствующие квалификацию по данной специальности и опыт работы с своевременным оборудованием не менее 1 года, прошедшие инструктаж по ТБ.
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	Специалист по водоподготовке
 Обеспечивает безопасную и эффективную эксплуатацию, своевременный профилактический ремонт и сохранность механического оборудования и систем водопровода и системы водоподготовки закрепленного объекта. 
Обеспечивает бесперебойное снабжение закрепленного объекта водопроводной водой, техническая соль и котиониты обеззараживающие водопроводную воду в здании МБЦ;
Принимает участие в ликвидации неисправностей в работе систем, их ремонте, монтаже, регулировке и испытаниях, а именно осуществляет:
- соединение трубопроводов и блоков;
- подготовку растворов и других вспомогательных материалов;
- транспортирование деталей трубопроводов, санитарно-технических приборов и других грузов;
- разборку, ремонт и сборку сложных деталей и узлов санитарно-технических систем центрального водоснабжения;
-  установку и заделку креплений под трубопроводы и приборы;
-  установку дефектных мест при испытании трубопроводов;
-  комплектование труб и фасонных частей стояков;
- смену участков трубопроводов из чугунных и ПХВ труб;
- комплектование сгонов муфтами и контргайками, болтов – гайками.
Несёт ответственность за не качественное и не своевременное выполнение возложенных на него обязанностей, не соблюдение трудовой дисциплины, не соблюдения норм и правил этического поведения на работе
	Назначаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медосмотр, имеющие соответствующую квалификацию по данной специальности – по эксплуатации систем водопровода, канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования, опыт работы с своевременным оборудованием не менее 1 года, прошедшие инструктаж по ТБ.
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